[image: image5.jpg]RLG & Asociados, C.A





	[image: image6.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones - 
	[image: image5.jpg]


[image: image7.wmf]

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:
FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA:
	TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLE

HOJA DE DATOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
MECÁNICA
	JD1010901-TJ17D3-MD17002
DOCUMENTO RLG

C-1-014-M-HD-02

	
	
	FECHA

	Nº PROYECTO:
	JD1010901
	09
	11
	2010



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	09/11/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	08
	A.C./C.Q
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM 

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT. 

PROYECTO Nº  JD1010901

CONTENIDO
41.
OBJETIVO.


42.
ALCANCE DEL DOCUMENTO.


43.
CONDICIONES DEL SITIO.


54.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


55.
HOJAS DE DATOS.


65.1.
Gabinete de Manguera.


75.2.
Conexión Siamesa.


85.3.
Extintor Portátil.




1. OBJETIVO.
Presentar las características técnicas de los equipos del Sistema Contra Incendio requeridos para el TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA del proyecto “TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT” a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
Este documento tiene como alcance presentar la información técnica y requerimientos operacionales que soportarán la compra del Sistema Contra Incendio a instalarse en el TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA del proyecto “TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT”.

Este documento se usará como base y guía para la preparación de la ingeniería de detalle, para el resto de los cálculos, planos, requisición de materiales, órdenes de compra y cualquier otro documento de procura.
3. CONDICIONES DEL SITIO.
Los equipos del Sistema Contra Incendio del Taller de Cabria y Subestructura operarán bajo las siguientes condiciones ambientales, estas condiciones tienen como Fuente MARN y CVG-PROFORCA:

Latitud:



8º Norte.
Longitud:



62º Este.
Altitud



35 m.s.n.m. 

Temperatura Atmosférica Promedio Anual:
26,7 º C.
Presión Atmosférica Promedio (psia):

14,60 ± 0,03.
Velocidad del Viento, (Km/h)

15,2 km/h.
Temperatura Ambiente:

Máxima Media:



32.2 ºC (90 ºF).
Mínima Media:



22.2 ºC (72 ºF).
Humedad Relativa:

Máxima Media:



85%.
Mínima Media:



56 %.
Humedad de Diseño:


78 %.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
JD1010901-TJ17D3-MD16002 
Especificaciones de los Equipos del Sistema Contra Incendio.
JD1010901-TJ17D3-MD05001
Lista de Equipos.

JD1010901-TJ17D3-MD01002
Memoria de Cálculo Sistema Contra Incendio.
5. HOJAS DE DATOS.

Las Hojas de Datos de los equipos asociados al Sistema Contra Incendio del Taller de Cabria y Subestructura se muestran en los siguientes anexos.
1.1. Gabinete de Manguera.
[image: image1.emf]1

Y

TIPO

COMPUERTA EN ANGULO

CANTIDAD 1 DIÁMETRO COMPUERTA EN ANGULO



HOJA DE DATOS



SISTEMA CONTRA INCENDIO

HD Nº:    

9-11-2010



PÁGINA

TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS -ICVT

REV 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

A

CANTIDAD

JD1010901

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (I.C.V.T)

1 de 1

18

3. VALVULAS 

½ pulg 

NÚMERO PROYECTO UNIDAD ORGANIZATIVA REQUIRIENTE

MATERIAL PARA SER USADO EN EL PROYECTO:  



GABINETES DE MANGUERA

Gabinetes para Mangueras Empotrables Clase II a.

CÓDIGO EQUIPO

OBSERVACIONES: Los gabinetes de mangueras deberán incluir vidrio de protección y extintor polvo químico seco del tipo ABC, capacidad 

10 libras y colgador para manguera.

N/A

CONEXIÓN

CANTIDAD 1

HxH NPT

2 ½ pulg

1 ½ pulg

DIMENSIONES

N/A

3. NIPLE  CÓDIGO EQUIPO N/A

PITON TIPO 

1 ½ Pulg LONGITUD

NEOPRENO

BRONCE

CHORRO-NIEBLA

CODIGO

LOS GABINETES DE MANGUERA SE INSTALARÁN EMPOTRADOS EN LA PARED O ADOSADOS A LAS 

COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA DEL TALLER, SEGÚN APLIQUE. LOS GABINETES DE MANGUERAS  

MANEJARÁN UN CAUDAL MÍNIMO DE 50 GPM Y UN MÁXIMO DE 150 GPM A UNA PRESIÓN  MÍNIMA DE 80 

PSIG.



GM-XX

LARGO

N/A

CARACTERISTICAS GENERALES

COMPONENTES

1. GABINETE CÓDIGO EQUIPO

0,15 cm

CONDICIONES DE OPERACIÓN

DIMENSIONES

0,90 cm ANCHO 0,65 cm PROFUND.



ESPECIFICACION

COVENIN 1331



DIÁMETRO 2 ½ pulg

MD-17002 -

FECHA LUGAR

30 mts

DIMENSIONES

MATERIAL

TIPO

LONGITUD

MATERIAL

PDVSA H-221 

DIMENSIONES TIPO

1m - CANTIDAD 1

FLUIDO

NO COLAPSABLE

2. MANGUERA

250 psig

Pope. min .

65 lbs/pulg²

P. diseño.

1 DIÁMETRO CANTIDAD

AGUA CRUDA

CÓDIGO EQUIPO

HxH NHT

DIÁMETRO

TIPO CLASE II a

MATERIAL

DIAMETRO ORIFICIO

Pope. máx.

100 lbs/pulg²

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


1.2. Conexión Siamesa.
[image: image2.emf]2

Y

FLUIDO AGUA CRUDA

P. min.

65 lbs/pulg² 100 lbs/pulg²

FECHA LUGAR

P. opera. P. máx.

250 psig

2½ pulg ROSCA



CODIGO

LAS SIAMESAS DEBEN TENER DOS BOCAS DE ENTRADA DE 63,5 MM (2½ PULG) DE DIÁMETRO CON 

ROSCA HEMBRA NORMALIZADA (NST) Y SU INSTALACIÓN SE REGIRÁ POR LA NORMA COVENIN 1331.

SE INSTALARÁN CUATRO (4) SIAMESAS, UNA (1) POR CADA LADO DEL TALLER, ADYACENTES A LAS VÍAS 

DE ACCESO AL TALLER.



ESPECIFICACION

TIPO

Cuerpo Húmedo COVENIN 1331

HxH NST

OBSERVACIONES: 

TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS -ICVT

S-XX

CANTIDAD

CONDICIONES DE OPERACIÓN

2 DIAMETRO

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CANTIDAD

N/A

JD1010901

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (I.C.V.T)

1 de 1

4

NÚMERO PROYECTO UNIDAD ORGANIZATIVA REQUIRIENTE

MATERIAL PARA SER USADO EN EL PROYECTO:   PÁGINA



CONEXIÓN SIAMESA

Es un dispositivo que posee dos bocas de entrada mediante las cuales se acopla el carro bomberil para inyectar agua al sistema fijo de 

extincion de la edificación. 

CARACTERISTICAS GENERALES

COMPONENTES

1. BOCA CÓDIGO EQUIPO



HOJA DE DATOS



SISTEMA CONTRA INCENDIO

HD Nº:     REV 

A

9-11-2010



MD-17002 -

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


1.3. Extintor Portátil.
[image: image3.emf]3

Y

COVENIN 1040

TIPO

A, B y C PESO ESPECIFICACION



HOJA DE DATOS



SISTEMA CONTRA INCENDIO

HD Nº:     REV 

A

9-11-2010



MD-17002 -



EXTINTOR PORTATIL MANUAL

SON EQUIPOS PORTABLES QUE CONTIENE A PRESIÓN UN AGENTE EXTINGUIDOR, SU PESO NO EXCEDE LOS 20 KG. (45 LBS) 

INCLUYENDO EL PESO DEL AGENTE EXTINGUIDOR (9,2 KG O 20 LBS.), EL CILINDRO Y LOS ACCESORIOS, POR LO QUE PUEDE 

SER MANIPULADO POR UN OPERADOR PARA DIRIGIR EL AGENTE EXTINGUIDOR A LA BASE DEL FUEGO. 

CARACTERISTICAS GENERALES

COMPONENTES

1. EXTINTOR CÓDIGO EQUIPO

NÚMERO PROYECTO UNIDAD ORGANIZATIVA REQUIRIENTE

MATERIAL PARA SER USADO EN EL PROYECTO:   PÁGINA

OBSERVACIONES: La altura máxima sobre el piso, de la parte superior de los extintores manuales será de 1,30 metros, y en ningún caso, 

la parte inferior del extintor deberá quedar a menos de 10 centímetros del piso.

TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS -ICVT

EX-XX

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

20 KG

1 AGENTE EXTINGUIDOR PQS

N/A

FECHA LUGAR



CODIGO

Extintores portátiles de polvo químico seco(PQS) para fuegos tipo A, B y C a una distancia de 5 a 10 m de los 

equipos eléctricos o del usuario, de acuerdo a las recomendaciones de la norma COVENIN 1040-89 

CANTIDAD

JD1010901

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (I.C.V.T)

1 de 1

16

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


[image: image4.png]




























































































































































	Elaborado  por RLG: A. Cubillán
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez

FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
________________
	FIRMA
______________
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 09/11/2010

Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 09/11/2010

Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image8.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

