[image: image3.jpg]RLG & Asociados, C.A





	[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones - 
	[image: image3.jpg]


[image: image5.wmf]

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:
FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA:
	TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLE

HOJA DE DATOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
MECÁNICA
	JD1010901-TJ17D3-MD17004
DOCUMENTO RLG

C-1-014-M-HD-04

	
	
	FECHA

	Nº PROYECTO:
	JD1010901
	09
	11
	2010



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	09/11/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	09
	A.C./C.Q
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA
HOJA DE DATOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM 

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT. 

PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO
41.
OBJETIVO.


42.
ALCANCE DEL DOCUMENTO.


43.
CONDICIONES DEL SITIO.


54.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


55.
HOJA DE DATOS.


65.1.
Hoja de Datos Sistema Hidroneumático.




1. OBJETIVO.
Presentar las características técnicas de los equipos del Sistema Hidroneumático requeridos para el TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA del proyecto “TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT” a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
Este documento tiene como alcance presentar la información técnica y requerimientos operacionales que soportarán la compra del Sistema Hidroneumático a instalarse en el TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA del proyecto “TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT”.

Este documento se usará como base y guía para la preparación de la ingeniería de detalle, para el resto de los cálculos, planos, requisición de materiales, órdenes de compra y cualquier otro documento de procura.
3. CONDICIONES DEL SITIO.
Los equipos del Sistema Hidroneumático del Taller de Cabria y Subestructura operarán bajo las siguientes condiciones ambientales, estas condiciones tienen como Fuente MARN y CVG-PROFORCA:

Latitud:



8º Norte.
Longitud:



62º Este.
Altitud



35 m.s.n.m. 

Temperatura Atmosférica Promedio Anual:
26,7 º C.
Presión Atmosférica Promedio (psia):

14,60 ± 0,03.
Velocidad del Viento, (Km/h)

15,2 km/h.
Temperatura Ambiente:

Máxima Media:



32.2 ºC (90 ºF).
Mínima Media:



22.2 ºC (72 ºF).
Humedad Relativa:

Máxima Media:



85%.
Mínima Media:



56 %.
Humedad de Diseño:


78 %.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
JD1010901-TJ17D3-MD16004 
Especificaciones del Sistema Hidroneumático.
JD1010901-TJ17D3-MD05001
Lista de Equipos.

JD1010901-TJ17D3-MD01004
Memoria de Cálculo Sistema Hidroneumático.
5. HOJA DE DATOS.

La Hoja de Datos de los equipos asociados al Sistema Hidroneumático del Taller de Cabria y Subestructura se muestra a continuación.
1.1. Hoja de Datos Sistema Hidroneumático.
	[image: image6.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  



	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Documento Técnico -
	[image: image1.jpg]




	VENEZUELA
	TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT
	FECHA
	09/11/10

	Proyecto No.
	TALLER DE CABRIA Y SUBESTRUCTURA
	PÁGINA
	

	JD1010901
	EL PALITAL, EDO ANZOATEGUI
	Revisión
	A

	HOJA DE DATOS DE EQUIPOS 
	JD1010901-TJ17D3-MD17004

	TAG:SH-8001
	SERVICIO: SISTEMA HIDRONEUMÁTICO
	CAPACIDAD:  10,1 lts/s
	Nº. DE UNIDADES: 01

	CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Sistema de bombeo de agua hidroneumático para el Edificio Operacional de la Fabrica de taladros Tipo Tierra que incluye:

· Dos (02) Bomba centrífuga horizontal mono-bloque de uso general con  acople directo a motor eléctrico con orejas de fijación y gancho de sujeción para su transporte.

· Un compresor de aire de pistón sin aceite

· Un tanque horizontal hidroneumático de acero al carbono 

· Tres válvulas de compuerta manuales de 4 pulgadas de diámetro

· Cuatro válvulas de compuerta manual de 3 pulgadas de diámetro.

· Una válvula de bola manual de 1 pulgada de diámetro.

· Dos válvulas de pie con filtro para la succión de las bombas

· Dos  válvulas de retención de 3 pulgadas de diámetro

· Una válvula de retención de 1 pulgada de diámetro.

· Un dispositivo de control de nivel para el tanque hidroneumático.

· Un manómetro para el tanque hidroneumático

· Una válvula de seguridad

· Tres interruptores de presión (presostatos)

· Un flotador eléctrico para el tanque subterráneo.

· Tablero de control para dos bombas y un compresor 

· Tuberías  y accesorios de tubería necesarios para su instalación

	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

	Bombas del Sistema

Cantidad: 2 unidades

Tipo: Centrífugas Horizontal tipo mono bloque

Caudal Máximo Diseño: 11,1 litros por segundo

Cabezal Dinámico Total Requerido: 53,38 m ó 76,84 psig

NPSHd: 9,1 mts
Potencia Estimada Motor: 12,5Hp

	Tanque Hidroneumático

Cantidad: 1 unidad

Tipo: Cilíndrico horizontal con casquetes semi-elípticos de relación 2:1

Dimensiones: 1,22 m Diámetro x 3,86 m Largo 
Capacidad: 4.542 lts lleno de agua 
Material: Acero al Carbono SA-36

Espesor de pared:  Cilindro 9,5 mm; casquetes, 9,5 mm

Aberturas:

Seis aberturas de 1 pulgada para conexión soldable rosca FNPT 3000 lbs en la parte superior del tanque, para tres presostatos, un manómetro, una válvula de seguridad y la entrada de aire al tanque.

Una abertura de 2 pulgadas para conexión soldable rosca FNPT 3000 lbs en la parte superior del tanque, para el porta electrodos de control de nivel.

Una abertura de 2 pulgadas para conexión bridada ANSI 150 RF sch. 40 en la parte inferior del tanque, para el drenaje del tanque.

Dos aberturas de 4 pulgadas para conexión soldable bridada ANSI 150 RF sch. 40 en la parte inferior del tanque para entrada y salida de agua.

	Compresor de Aire

Cantidad: 1 Unidad

Tipo: Reciprocante libre de aceite de uso continuo. 
Capacidad: 2 pie cúbicos por minuto

Presión Máxima: 125 psig

Potencia:  0,5  HP

Voltaje: 120 V AC



	Válvulas

De Bloqueo Manual

Cantidad: 3 Unidades

Tipo: Válvula de Compuerta Roscada tipo Crane 461 o similar
Diámetro/Presión: 6” / 125 psig

Material: Cuerpo: Hierro; Trim: Bronce
Cantidad: 4 Unidades

Tipo: Válvula de Compuerta Roscada tipo Crane 461 o similar
Diámetro/Presión: 4” / 125 psig

Material: Cuerpo: Hierro; Trim: Bronce
Cantidad: 2 Unidades

Tipo: Válvula de de pie con malla (filtro) bridada

Diámetro/Presión: 6” / 125 psig

Material: Bronce
Material de  Malla (filtro):  Acero Inoxidable

Cantidad: 1 Unidad

Tipo: Válvula de Bola Roscada

Diámetro/Presión: 1” / 125 psig

Material: Acero al Carbono A216 Gr WCB
De Retención 

Cantidad: 2 Unidades

Tipo: Válvula de Retención Basculante (“Swing Check) Roscada tipo Crane 372 o similar
Diámetro/Presión: 4” / 125 psig

Material: Cuerpo: Hierro; Trim: Bronce
Cantidad: 1 Unidades

Tipo: Válvula de Retención Basculante (“Swing Check) Roscada

Diámetro/Presión: 1” / 125 psig

Material: Acero al Carbono A216 Gr WCB


	Tuberías

Para Succión y descarga de las bombas:

Diámetro Nominal: 6 y 4 pulgadas

Clasificación PDVSA: HX2

Material: Acero al Carbono Galvanizado

Corrosión permitida: 0,0625 pulgadas
Para tubería desde el tanque Presurizado a la Tanquilla TQ-01:

Diámetro Nominal: 4 pulgadas

Material Tubería: Polivinilo Clorado de Alta Densidad (PEAD), Tipo II, Grado I, ASTM D 12454 B & D 2241

Material Accesorios: De acuerdo a ASTM D 2466 y Covenin 518-98
Para descarga del compresor de aire:

Diámetro Nominal: 1 pulgada

Clasificación PDVSA: HX2

Material: Acero al Carbono 

Corrosión permitida: 0,0625 pulgadas
Junta Dresser Style 38 para tubería de agua

Cantidad: 02

Diámetro: 3 pulgadas



	Instrumentos

Flotador 

Cantidad: 1 unidad

Características: Balón de plástico, válvula de bronce

Flotador Eléctrico (Rana) de Nivel para Tanque Subterráneo
Cantidad: 01

Descripción: Flotador Eléctrico (Rana) 

No. De Contactos: 1 micro-interruptor 

Amperaje: 16-4 Amp a 250 V

Largo Máximo del sensor: 3 metros

Materiales: Plástico sellado, contactos de plata, cable con chaqueta externa de neopreno.

Dispositivo para Sensores de nivel para Hidroneumático

Cantidad: 01

Descripción: Tubo de acero inoxidable de 2 pulgadas porta-sensores de nivel rígidos, provista de dos conexiones de 1 pulgada para conectarse al tanque hidroneumático y dos conexiones de 1 pulgada para la instalación de un visor de nivel estándar

Tubo porta-sensores: 2 pulgadas de diámetro en acero inoxidable, cuatro conexiones roscadas F NPT para su instalación al tanque hidroneumático y provisto de un visor de nivel estándar de ½ “ de diámetro. Extremo inferior provisto de válvula de drenaje de ½ pulgadas. Extremo superior con brida ciega y rosca para insertar los porta-electrodos rígidos sensores de nivel.
Porta Electrodos para dos sensores rígidos (Nema 4X)
Sensores de Nivel: Dos sensores tipo capacitivos rígidos

Largo Máximo de sensores: 1 metro

Material Probetas: Acero Inoxidable 316SS. 

Manómetro

Cantidad: 1 unidad

Rango: 0-150 psig

Apreciación: 1 psig

Presión de Diseño: 180 psig

Temperatura de Diseño: 150ºF

Caja Fenólica 4 1/2" de Diámetro

Elemento Tipo: Tubo Bourdon sin costura

Material Cuerpo: 316 SS

Material Elemento: 316 SS

Conexión al proceso: Roscado 1/2" M NPT Inferior.

Presostatos

Cantidad: 3 unidades

Descripción: Presostato de baja presión diferencial (0-150 psi), resorte como elemento actuante y banda muerta ajustable 

Puntos de actuación: 60 psig (mín.) –90 psig (máx.) / 55 psig (mín.) – 85 (máx.)

Rango Ajustable: 0-150 psig

Zona Muerta: Ajustable

Precisión: 1% del rango

Caja de Aluminio Fundido tipo Nema 4X para uso en exteriores.

Entrada: 1/4” F NPT

Salida: 1/2” F NPT

Tablero de Control del Sistema Hidroneumático

Cantidad: 01

Descripción: Tablero de Control y Fuerza de Sistema Hidroneumático para dos bombas y un compresor en Gabinete Nema 12

Sección de Fuerza: 

Dos Arrancadores Nema 1 con sus protecciones por sobrecarga eléctrica para dos motores eléctricos trifásicos de 40HP, 480V y 60 Hz

Un Arrancador Nema 1 con sus protecciones por sobrecarga eléctrica para un motor eléctrico monofásico de 1,0 HP, 120 V y 60 Hz.

Sección de Control

Control de Sistema Hidroneumático para dos bombas  con motores trifásicos de 40HP, 480V y 60Hz, y un compresor de aire con motor monofásico de 1,0 HP, 120V y 60Hz, diseñado para cumplir con los siguientes requerimientos:

El sistema mantendrá una bomba disponible para operar y la otra en “spare”

Entrada para señales de tres presostatos: Uno para cada bomba y otro para el compresor como medida de seguridad

Capacidad de alternar el encendido de las dos bombas mediante señal enviada por el interruptor de presión P1 (90 –60  psig), dejando una en operación y una en “spare”.

Capacidad para arrancar la segunda bomba mediante señal enviada por el otro interruptor de presión P2 (50 – 80 psig), dejando una en “spare”.
Entrada para el presóstatos P3 (60-90 psig) el cual sirve de respaldo al compresor de aire.
Retardo de Tiempo programable para la activación de la bomba en simultaneidad y el paro de la bomba en operación.

Entrada para dos señales de bujías porta-electrodos instalados en el tanque hidroneumático, para la activación del compresor de aire.
Entrada para señal de flotador eléctrico de nivel que se instalaran en el tanque subterráneo para sacar fuera de servicio las bombas por muy bajo nivel (Protección de arranque de bombas en vacío). 
Indicación visual de alarma por bajo nivel y bloqueo de operación de las tres bombas, 
Señal externa para instalar en la puerta del gabinete. Restablecimiento automático de la operación normal cuando el nivel del tanque esté por encima del nivel crítico.



[image: image2.png]




























































































































































	Elaborado  por RLG: A. Cubillán
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez

FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
________________
	FIRMA
______________
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 09/11/2010

Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 09/11/2010

Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT



