[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A





	[image: image5.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones - 
	[image: image4.jpg]


[image: image6.wmf]

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:
FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA:
	TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLE

RPM DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMO
MECÁNICA
	JD1010901-TP19D3- MD22005
DOCUMENTO RLG

C-1-016-M-RQ-03

	
	
	FECHA

	Nº PROYECTO:
	JD1010901
	26
	11
	2010



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	26/11/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	09
	A.C./C.Q
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
TALLER DE MECANIZADO
RPM DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMO
TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM 

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT. 

PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO
41.
OBJETIVO.


42.
ALCANCE DEL DOCUMENTO.


43.
CONDICIONES DEL SITIO.


54.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


55.
RPM.




1. OBJETIVO.
Presentar la requisición de los equipos del Sistema de Extracción de Humo requeridos para el TALLER DE MECANIZADO del proyecto “TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT” a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.
Este documento tiene como alcance presentar la información técnica para la solicitud de los equipos del Sistema de Extracción de Humo a instalarse en el TALLER DE MECANIZADO del proyecto “TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT”.

Este documento se usará como base y guía para la preparación de la ingeniería de detalle, para el resto de los cálculos, planos, órdenes de compra y cualquier otro documento de procura.
3. CONDICIONES DEL SITIO.
Los equipos del Sistema de Extracción de Humo del Taller de Mecanizado operarán bajo las siguientes condiciones ambientales, estas condiciones tienen como Fuente MARN y CVG-PROFORCA:
Latitud:



8º24`Norte.
Longitud:



62º43`15``Este.
Altitud



35 m. 

Temperatura Atmosférica Promedio Anual:
33 º C.
Presión Atmosférica Promedio (psia):

14,60+/-0,03.
Velocidad del Viento, (Km/h)

15,2 km/h.
Temperatura Ambiente:

Máxima Media:



90 ºF.
Mínima Media:



72 ºF.
Humedad Relativa:

Diseño



78 %.
Máxima Media:



85 %.
Mínima Media:



56 %.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
JD1010901-TP19D3-MD01006
Memoria de Cálculo del Sistema de Ventilación Forzada y Extracción de Humo.

JD1010901-TP19D3-MP04006
Plano del Sistema de Ventilación Forzada.
JD1010901-TP19D3-MD01003
Memoria de Cálculo Sistema de Aire Comprimido.

JD1010901-TP19D3-MP05003
Plano de Elevaciones  y Detalles del Sistema de Aire Comprimido.

5. RPM.

Las RPM de los equipos asociados al Sistema de Extracción de Humo del Taller de Mecanizado se muestran en los siguientes anexos.
Anexo A: RPM Extractores de las Salas Sanitarias.

Anexo B: RPM Extractor de la Sala de Máquinas del Sistema de Aire Comprimido.

Anexo A

RPM Extractores de las Salas Sanitarias.
[image: image1.emf]LUGAR Y FECHA

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (Bs)

REQUERIDO POR: APROBADO POR: SÓLO PARA USO DE MATERIALES

FIRMA: FIRMA: ANALISTA

NOMBRE: NOMBRE:

C.I.: C.I.: COMPRADOR

CARGO: CARGO: FECHA DE SEGUIMIENTO

TELEFONO: TELEFONO: D M

CÓDIGO 

DIVISA

ID

D M A VERIFICADO POR

ORIGINAL: Comprador    COPIA: Finanzas    COPIA: Requiriente

ORDEN INTERNA: 



M A



CODIFICADO POR D



DOCUMENTO

AUTORIZ/FECHA

CATALOG/SÍMBOLO



MAY SUB DTO DET LOC

PROVEED/CLIENTE

PARA USO CONTABLE

   CUENTA CENTRO

D/C BOLÍVARES

REFERENCIA A

REFERENCIA B

REFERENCIA C

REFERENCIA D

F



A

-                                      



-                                      



-                                      



-                                      

RPM: 1500

115 volt, 1 , 60 hz

-                                      

-                                      

El suplidor debe suministrar los planos de operación, instalación, manual de operación y otros documentos



que así se requieran según la necesidad operacional del equipo.



-                                      



-                                      



-                                      



-                                      

Presión de descarga estática: 1.5 " de agua -                                      



-                                      



-                                       Potencia: 10 W



-                                      

- JD1010901-TP19D3-MD01006 Memoria de Cálculo Sistema de Ventilación Forzada y Extracción de Humo. -                                      

Dimensiones: 11"x11" -                                      

Flujo: 385 cfm -                                      

Este equipo debe cumplir con lo establecido en el siguiente documento anexo y de referencia:



01 14 UNID



Ventilador tipo axial de pared, para extracción de aire. Chasis cuadrado y alas con ocho huecos para su 

fijación.



EXTRACTORES SALAS SANITARIAS



NOTA: EN CASO DE REQUERIR UN PROVEEDOR O MARCA ESPECÍFICA, ANEXAR JUSTIFICACIÓN

TÉCNICO-ECONÓMICA Y OBTENER APROBACIÓN DEL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR.

RENG

CANTIDAD

PEDIDA

UNID

SIMBOLO

P.D.V.S.A./C.C.C.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PRESUPUESTO

ESTIMADO

S.O.T. MATERIAL PARA SER USADO EN:  (0 NOMBRE DEL PROYECTO)



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL MARCA O PROVEEDOR (ES) SUGERIDO (S)

TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

LUGAR DE ENTREGA REFERENCIA PRESUPUESTARIA FECHA REQUERIDA

*

AMI PROYECTO

Inmediata



JD1010901

UNIDAD ORGANIZATIVA REQUIRIENTE CÓDIGO UNIDAD ORGANIZATIVA



26-Nov-10

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (I.C.V.T)



1 de 1

Requisición por Materiales HD Nº:  JD1010901-TP19D3-MD22005 REV.:   A

NÚMERO PÁG.

D            M             A

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

D            M             A

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

D            M             A

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


Anexo B

RPM Extractor de la Sala de Máquinas del Sistema de Aire Comprimido
[image: image2.emf]LUGAR Y FECHA

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (Bs)

REQUERIDO POR: APROBADO POR: SÓLO PARA USO DE MATERIALES

FIRMA: FIRMA: ANALISTA

NOMBRE: NOMBRE:

C.I.: C.I.: COMPRADOR

CARGO: CARGO: FECHA DE SEGUIMIENTO

TELEFONO: TELEFONO: D M

CÓDIGO 

DIVISA

ID

D M A VERIFICADO POR

ORIGINAL: Comprador    COPIA: Finanzas    COPIA: Requiriente

ORDEN INTERNA: 



M A



CODIFICADO POR D



DOCUMENTO

AUTORIZ/FECHA

CATALOG/SÍMBOLO



MAY SUB DTO DET LOC

PROVEED/CLIENTE

PARA USO CONTABLE

   CUENTA CENTRO

D/C BOLÍVARES

REFERENCIA A

REFERENCIA B

REFERENCIA C

REFERENCIA D

F



A

-                                      



-                                      



-                                      



-                                      



-                                      



-                                      



-                                      



-                                      

Potencia: 9 HP



-                                      



que así se requieran según la necesidad operacional del equipo. -                                      

El suplidor debe suministrar los planos de operación, instalación, manual de operación y otros documentos -                                      

-                                       Este equipo debe cumplir con lo establecido en el siguiente documento anexo y de referencia:

- JD1010901-TP19D3-MD01003 Memoria de Cálculo Sistema de Aire Comprimido.



Peso aprox: 120 Kg -                                      



208 volt, 1 , 60 hz -                                      

Flujo: 30000 cfm -                                      

Dimensiones: 38.5"x38.5" -                                      

Presión de descarga estática: 1.5 " de agua



04 01 UNID



Ventilador tipo axial, para extracción de aire.



SALA DE MAQUINA SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO



NOTA: EN CASO DE REQUERIR UN PROVEEDOR O MARCA ESPECÍFICA, ANEXAR JUSTIFICACIÓN

TÉCNICO-ECONÓMICA Y OBTENER APROBACIÓN DEL NIVEL INMEDIATO SUPERIOR.

RENG

CANTIDAD

PEDIDA

UNID

SIMBOLO

P.D.V.S.A./C.C.C.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PRESUPUESTO

ESTIMADO

S.O.T. MATERIAL PARA SER USADO EN:  (0 NOMBRE DEL PROYECTO)



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL MARCA O PROVEEDOR (ES) SUGERIDO (S)

TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

LUGAR DE ENTREGA REFERENCIA PRESUPUESTARIA FECHA REQUERIDA

*

AMI PROYECTO

Inmediata



JD1010901

UNIDAD ORGANIZATIVA REQUIRIENTE CÓDIGO UNIDAD ORGANIZATIVA



26-Nov-10

GERENCIA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (I.C.V.T)



1 de 1

Requisición por Materiales HD Nº:  JD1010901-TP19D3-MD22005 REV.:   A

NÚMERO PÁG.

D            M             A

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

D            M             A

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

D            M             A

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

[image: image3.png]




























































































































































	Elaborado  por RLG: A. Cubillán
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez

FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
________________
	FIRMA
______________
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 26/11/2010

Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 26/11/2010

Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image7.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

