| REV. | FECHA | BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | TOTAL PÁG. | ELAB. POR | REV. POR | APROB. POR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 26/10/10 | EMISIÓN ORIGINAL | 19 | J.H. /C.Q. | P.G. | L.P. |

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

TALLER DE MECANIZADO

ESPECIFICIONES DE LAS TUBERÍAS

TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO

1.	OBJETIVO.	4

2.	ALCANCE DEL DOCUMENTO.	4

3.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES.	4

4.	CONDICIONES DEL SITIO.	4

5.	NORMAS, CÓDIGOS Y DOCUMENTOS APLICABLES.	5

6.	Requisitos para TUBERÍAS, BRIDAS y accesorios.	6

6.1.	Tuberías.	6

6.2.	Bridas.	6

6.3.	Accesorios	7

7.	SERVICIOS CONSIDERADOS.	7

8.	INSPECCIONES Y PRUEBAS.	7

8.1.	Preparación para el envío.	8

8.2.	Documentación.	8

9.	RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS.	8

9.1.	Responsabilidades.	8

9.2.	Garantías.	8

9.3.	Garantía de Calidad.	8

10.	ANEXO.	9

- OBJETIVO.

Establecer los requisitos técnicos, normas, condiciones a cumplir para el suministro de las tuberías, accesorios y conexiones de los sistemas auxiliares para el TALLER DE MECANIZADO DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS - ICVT, Disciplina Mecánica a desarrollarse en el fundo Tacuache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.

- ALCANCE DEL DOCUMENTO.

El alcance del presente documento contempla las especificaciones generales de tuberías, accesorios y conexiones de los sistemas auxiliares para el Taller de Mecanizado y contempla los siguientes sistemas:

Sistema de Aire comprimido.

Sistema Hidroneumático.

Sistema Contra Incendio.

EL FABRICANTE debe garantizar que el suministro de estas tuberías, accesorios y conexiones cumplan con las exigencias indicadas en este documento.

- TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

PDVSA INDUSTRIAL: Se refiere a PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., empresa que solicita la ejecución de los trabajos indicados en EL CONTRATO.

EL LICITANTE: Es cada una de las empresas llamadas a presentar ofertas, para la ejecución de los trabajos.

LA CONTRATISTA: Empresa licitante favorecida con la buena pro del proceso para la ejecución de los trabajos señalados en EL CONTRATO. Responsable de la ejecución, en forma total de las actividades de la Ingeniería Básica y Detalle y procura de materiales y equipos.

EL FABRICANTE: Es (son) la(s) empresa(s) que fabrican(n) el(los) equipo(s) aquí especificado(s) y/o sus componentes.

- CONDICIONES DEL SITIO.

Las tuberías se instalarán en los sistemas mencionados en el punto 2, para operar en las condiciones ambientales que se detallan a continuación:

Altitud						35 m

Presión Atmosférica, (psia) Promedio:		14,60  +/-  0,03

Velocidad del Viento, media anual (Km/h)		15,2

Temperatura Ambiente:

Máxima Media:				90 ºF

Mínima Media:				72 ºF

Promedio Anual				80 ºF

Humedad Relativa:

Máxima Media				85 %

Mínima Media				66 %

Humedad de diseño:				78 %

Dirección predominante del viento	Sur Oeste

Fuente: Informe de Caracterización Ambiental y Sensibilidad del Área

- NORMAS, CÓDIGOS Y DOCUMENTOS APLICABLES.

Las normas, códigos y estándares citados en esta especificación constituyen el mínimo de requerimientos, los cuales deberán ser alcanzados o superados, según las leyes y ordenanzas propias de la localidad donde se apruebe el proyecto que origina estas especificaciones:

Normas PDVSA.

Manual de Ingeniería de Diseño.

PDVSA H-221	Materiales de Tuberías.

Normas COVENIN.

2041 - 83 	Conexiones de Polietileno de Alta Densidad.

1774-81 	Tubos de Polietileno de Alta Densidad. Requisitos

Norma Ansi/Asme.

B1.1		Roscas de Tornillos Unificados.

B2.1		Roscas para Tubos – Excepto Sello Seco.

B16.1	Bridas para Tubos y Accesorios Bridados.

B16.3B	Accesorios Roscados De Fundición de Hierro.

B16.5	Bridas para Tubos de Aceros y Accesorios Bridados.

B16.9	Accesorios para soldar a Tope Hechos en Fábrica.

B16.11	Accesorios de Acero Forjado.

B16.20	Empaquetaduras para Juntas de Anillo y Muescas para Bridas de Tuberías de Acero.

B16.25	Extremos con soldadura a Tope.

B31.3	Tuberías de Procesos

Norma ASTM

A53	Tubería de Acero Soldada y sin Costura

A106	Tubería de Acero al Carbono sin Costura para Servicios de Altas Temperaturas.

Normas API.

SL	Tubería de Línea

601	Empacaduras Metálicas para Tuberías de Refinerías.

De presentarse una discrepancia entre estas especificaciones, códigos, normas y estándares mencionados, esta deberá ser discutida y sometida a consideración de PDVSA INDUSTRIAL para su discusión y aprobación.

El cumplimiento de estas especificaciones no libera a EL FABRICANTE de su responsabilidad del cumplimiento de las garantías y de cualquier otra obligación contractual.

- Requisitos para TUBERÍAS, BRIDAS y accesorios.

Tuberías.

Las dimensiones de las tuberías de acero al carbono deben cumplir la norma ANSI B36.10.

Todas las roscas de tuberías deben ser conforme a la norma americana para ahusado (AST) del ANSI B2.1.

La tubería fabricada según API 5L (no expandida) Grado B, puede ser considerada como un sustituto aceptable para las tuberías A-53 Grado B.

La preparación de los extremos soldables a topes, será según la norma ANSI B16.25.

Bridas.

Las bridas clase 125 y 250 cumplirán las especificaciones de la norma ANSI B16.1.

Las bridas clase 150 de hasta 24” cumplirán la especificación ANSI B16.5

El acabado de las caras de contacto de las bridas de tuberías, bridas de orificio, extremos soldables, bridas deslizantes y bridas para válvulas y accesorios se ajustarán a los requerimientos establecidos en B16.5.

Accesorios

Las uniones roscadas serán conforme a la norma americana de ahusado según ANSI B2.1.

Los accesorios roscados de hierro forjado o de boquilla para soldarse se regirán por la especificación ANSI B16.11.

Los accesorios con soldadura a tope serán de acuerdo a la norma ANSI B16.9

- SERVICIOS CONSIDERADOS.

A continuación se presenta el índice de Especificaciones de Tuberías en donde se indican los diferentes servicios, rango de presión, temperatura, clase y material utilizados en el Taller de Mecanizado.

Tabla Nº 7.1 – Índice de Especificaciones.

| Servicio | Especificación | Clase | Material | Corrosión Permisible (Pulg) | Límite de Presión/ Temperatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire Servicio (PA) | HA2 | 150 RF | Acero al Carbono | 0.0625” | 149 Psi / 100 °F |
| Agua Contra Incendio (FW) (Enterrada) | HA3 | 150 FF | Acero al Carbono | 0.0” | 175 Psi / 100 °F |
| Agua Contra Incendio (FW) (Superficial) | HA5 | 150 FF | Acero al Carbono | 0.0625” | 175 Psi / 100 °F |
| Agua Potable (NW) | HX2 | 150 RF | Acero al Carbono Galvanizado | 0.0625” | 149 Psi / 100 °F |

Fuente: Especificación PDVSA H-221 “Materiales de Tuberías”.

En los anexos mostrados en el punto 10 se muestra en forma detallada la especificación para cada uno de los servicios indicados.

- INSPECCIONES Y PRUEBAS.

EL FABRICANTE deberá realizar todas las pruebas de fábrica requeridas por los Códigos, Ordenanzas, Normas, Especificaciones y por las autoridades competentes, sobre los trabajos referidos.

El FABRICANTE deberá de enviarle a PDVSA INDUSTRIAL un certificado de las pruebas realizadas a las tuberías, bridas y accesorios.

El material y equipos requeridos para la ejecución de las pruebas serán por cuenta de El FABRICANTE.

Preparación para el envío.

Todas las tuberías, bridas y accesorios deberán ser embalados para prevenir daños durante el transporte.

Todas las conexiones roscadas abiertas deberán ser protegidas para el transporte con tapones metálicos.

El equipo deberá ser suministrado con la protección adecuada para resistir seis (6) meses a la intemperie ubicado en el sitio del proyecto. Los procedimientos establecidos para el almacenamiento de las tuberías, bridas y accesorios por un largo período de tiempo deberán también ser suministrados por el Vendedor.

EL FABRICANTE será responsable del traslado de estos equipos desde los talleres de fabricación hasta los almacenes de PDVSA INDUSTRIAL. Cualquier daño ocurrido al equipo deberá ser reparado por EL FABRICANTE sin costo adicional para PDVSA INDUSTRIAL. EL FABRICANTE será el responsable de tramitar y conseguir la permisología necesaria para el transporte de estos equipos por el territorio nacional.

Documentación.

El FABRICANTE deberá presentar los certificados de calidad de los productos entregados a PDVSA INDUSTRIAL.

- RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS.

Responsabilidades.

Es responsabilidad de EL FABRICANTE, asegurar que los materiales de tuberías suministrados satisfagan los requerimientos de esta especificación, así como las hojas de datos y las normas que se dan dentro de las mismas.

Garantías.

EL FABRICANTE debe garantizar todos los materiales de tuberías contra cualquier defecto en la fabricación, diseños no adecuados y fallas en el funcionamiento bajo las condiciones especificadas en la hoja de datos por un mínimo de un año después de la puesta en funcionamiento. EL FABRICANTE deberá reparar o reemplazar, sin cargo alguno para PDVSA INDUSTRIAL, cualquier pieza defectuosa encontrada durante este periodo.

Garantía de Calidad.

EL FABRICANTE deberá contar con un programa de control de calidad. Este programa será utilizado para proveer evidencia verificable de que el diseño, pruebas y puesta en marcha de los equipos de las unidades de enfriamiento del sistema de aire acondicionado, cumplen con las especificaciones y requerimientos establecidos por PDVSA INDUSTRIAL.

- ANEXO.