	[image: image2.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones -
	[image: image2.jpg]


	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:

FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA: 
	TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT
INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA Y EXTRACCIÓN DE HUMO
MECÁNICA
	JD1010901-TN18D3-MD01006
DOCUMENTO RLG

C-1-012-M-MC-03

	
	
	FECHA

	Nº PROYECTO:    
	JD1010901
	29
	10
	2010



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	29/10/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	13
	P.T./ C.Q.
	P.G
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS
MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA Y EXTRACCIÓN DE HUMO
TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM 

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT

PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO

41.
OBJETIVO DEL DOCUMENTO.


42.
ALCANCE.


43.
DATOS DEL SITIO.


43.1.
Ubicación del sitio.


63.2.
Información de las Propiedades del Sitio de Instalación [].


64.
NORMATIVA APLICABLE.


95.
PREMISAS Y CRITERIOS GENERALES.


95.1.
Capacidad de Ventilación.


105.2.
Niveles / Áreas de Edificio Operacional.


106.
CALCULOS


117.
UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN Y/O INYECCIÓN DE AIRE


118.
SELECCIÓN DE VENTILADORES


129.
EQUIPOS




1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.
El presente documento tiene por objeto presentar la memoria de cálculo del sistema de Ventilación Forzada para el Taller de Tanques de Control de Sólidos, del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE  SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT”, a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicada en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE.
Este documento tiene como finalidad describir la metodología aplicada para calcular los requerimientos de equipos del sistema de ventilación forzada para mantener las condiciones psicométricas adecuadas para el Taller de Tanques de Control de Sólidos del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE  SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT”, que permita instalar un sistema de ventilación forzada  adecuado y de acuerdo a las normas de ingeniería vigentes.
3. DATOS DEL SITIO.
3.1. Ubicación del sitio.
El área geográfica donde se implantara el Taller de Tanques de Control de Sólidos, del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE  SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT” se encuentra en territorio Nacional, se realizó una matriz técnica la cual arrojo que el sur de Venezuela es el área idónea para su implantación, ya que se cuenta en las cercanía de su principal insumo, Materia Prima Ferrosas, también por su cercanía con: aeropuertos (Puerto Ordaz, El Tigre y Maturín), puertos (Guanta en el mar Caribe, y 7 puertos en el río Orinoco), red eléctrica a alta potencia (EDELCA), y en el futuro con una línea férrea.

Una vez seleccionada el área geográfica Nacional, se procedió a escoger el lugar específico donde se implantara la infraestructura, siendo la mejor ubicación la parcela fundo Taguache con una extensión de terreno de 800 Hectáreas, ubicada en el sector Palital al sureste del Estado Anzoátegui, Municipio Independencia. Norte fluvial cuenca Amazónica a 08 Km. del Puente Orinoquia.

La figura Nº 3.1 muestra un plano de ubicación física de las instalaciones.

Tabla N°3.1 – Referencias Topográficas

	Puntos de Apoyo
	Norte
	Este

	P-1
	923161.25
	507902.61

	P-2
	923216.02
	507950.45

	P-3
	923360.49
	507784.53

	P-4
	923306.26
	507737.16


[image: image1.emf]
Figura. Nº 3.1 – Croquis de Ubicación

El Taller de Tanques de Control de Sólidos está conformado por tres (3) naves de veinte y cuatro metros (24 m) de ancho por doscientos veinte metros (220 m) de longitud cada una con una altura máxima de izamiento de 12 metros (12 m) con un área aproximada de quince mil ochocientos cuarenta metros cuadrados (15.840 m2).
3.2. Información de las Propiedades del Sitio de Instalación [
].

Ubicación:

Latitud: 8º Norte

Longitud: 62º Este

Altitud: 35 msnm

Presión Atmosférica Promedio (psia): 14,60 ± 0,03

Velocidad del Viento, (Km/h) 15,2

Temperatura Ambiente:

Máxima Media: 32.2 ºC (90 ºF)

Mínima Media: 22.2 ºC (72 ºF)

Promedio Anual: 26,7 ºC (80 ºF)

Humedad Relativa:

Máxima Media: 85 %

Mínima Media: 56 %

Humedad de diseño: 78 %

4. NORMATIVA APLICABLE.
Dentro de la normativa aplicable para este proyecto destaca la utilización del manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA, última revisión, así como las normas nacionales e internacionales aplicables.

	Normas PDVSA

	Manual de Ingeniería de Diseño (MID)

	IA-211-POT
	Materiales e Instalaciones en Edificios

	IB-251-POT
	Ventilación y Aire Acondicionado en Edificios

	L-TC-506
	Criterios de Diseño para Ventilación y Aire Acondicionado

	PA-201-P
	Skid-Mounted Package Units

	L-TP-2.2
	Specifying Package Units

	O-201
	Selección y Especificaciones de Aplicación de Sistemas Anticorrosivos de Pintura

	H-221
	Materiales de Tuberías

	H-223
	Piping and Pipe Bends

	L-TP1.1
	Preparación de Diagramas de Procesos

	GB-206
	Sopladores de Uso General

	Manual de Ingeniería de Riesgos (MIR)

	IR-S-01
	Filosofía de Diseño Seguro

	IR-S-02
	Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos

	IR-M-01
	Separación entre Equipos e Instalaciones

	IR-M-02
	Ubicación de Equipos e Instalaciones con Relación a Terceros

	IR-E-01
	Clasificación de Áreas

	SN-252
	Ruidos de Equipos

	1750 – 87
	Especificaciones Generales para Edificios

	2248-1987
	Manejo de Materiales y Equipos. Medidas Generales de Seguridad

	2250-90
	Ventilación de los Lugares de Trabajo

	2260-88
	Programas de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales

	2273-91
	Principios Ergonómicos de la Concepción de los Sistemas de Trabajo

	2742-98
	Condiciones Ergonómicas en los Puestos de Trabajo en Terminales con  Pantallas Catódicas de Datos


	Normas Nacionales e Internacionales

	AMCA Publication 200
	Air Movement and Control Association, “Air Systems”

	AMCA Publication 201 
	Air Movement and Control Association, “Fans and Systems”

	AMCA Publication 203
	Air Movement and Control Association, “Field Performance Measurement of Fan Systems”

	ASHRAE 62
	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, “Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality”

	ASHRAE 55
	American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, “Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy”

	NFPA-90A
	National Fire Protection Association, “Standard for the Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems, 2009 Edition”

	NFPA-91
	National Fire Protection Association, “Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids, 2004 Edition” 

	NFPA-96
	National Fire Protection Association, “Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations, 2008”

	OSHA Standards - 29 CFR
	Occupational Safety and Health Administration, “Occupational Safety and Health Standards”

	SMACNA HVAC-DCS-1995
	Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association, “HVAC duct construction standards metal and flexible".

	COVENIN 2250-90
	Comisión Venezolana de Normas Industriales, “Ventilación en Lugares de Trabajo”

	COVENIN 3153-96
	Comisión Venezolana de Normas Industriales, “Trabajos en Espacios Confinados. Medidas de Salud Ocupacional”

	GACETA OFICIAL Nº 4.044
	Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma y Mantenimiento de Edificaciones


5. PREMISAS Y CRITERIOS GENERALES.
Las premisas y criterios generales deberán estar asociados al logro de los objetivos de esta memoria, indicándose el rango de valores y las consideraciones dentro de las cuales se dimensionan los sistemas de ventilación forzada. Estos servirán como guía para el desarrollo de los diferentes esquemas de operación a ser evaluados.

De acuerdo a lo establecido en el documento “Análisis, Evaluación y Selección de Tecnologías para el Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-PD13001) el Taller de Tanques de Control de Sólidos presentara ventilación mecánica en dos áreas que son:

· Zonas de soldadura

· Salas sanitarias (baños)

El procedimiento para el cálculo de la capacidad de aire y las áreas de interés se muestran a continuación.
5.1. Capacidad de Ventilación.

Para la ventilación forzada del Taller de Tanques de Control de Sólidos se utilizarán dos metodologías dependiendo del área.
5.1.1. Zonas de Soldadura.

Del documento “Análisis, Evaluación y Selección de Tecnologías para el Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-PD13001) se decanta que las zonas de soldaduras, por medio de ventilación natural, cumplen con los requerimientos psicométricos mientras que para garantizar una dilución adecuada de los contaminantes químicos generados se debe garantizar 12 ciclos de cambio de aire por hora en estas zonas.
5.1.2. Salas Sanitarias (Baños).

Para esta fase del proyecto, se utilizara el método de cambio de aire [
] ampliamente utilizado y acogido como mejor practica por diferentes expertos en la materia el cual resulta apropiado para la selección de los equipos y el sistema. El objetivo de la ventilación mecánica en los baños será garantizar la extracción de olores y humos dado que para poder cumplir con condiciones térmicas ideales sería necesaria la instalación de sistemas A/C.
5.2. Niveles / Áreas de Edificio Operacional.
Para la ventilación forzada del Taller de Tanques de Control de Sólidos las  áreas donde tendremos ventilación mecánica se muestran en la tabla Nº 5.1.
Tabla Nº 5.1- Áreas y volúmenes requiriendo Ventilación Forzada

	
	Área 

m2
	Altura

m 
	Volumen

m3
	Volumen

pie3

	Zona de Soldadura
	1.675
	3,00
	5.025
	177.441

	Baños/Vestidores Caballeros
	20,20
	3,70
	74,74
	2.639

	Baños/Vestidores Damas
	20,20
	3,70
	74,74
	2.639

	Baños Caballeros #1
	10,30
	3,70
	38,11
	1.346

	Baños Caballeros #2
	11,91
	3,70
	44,07
	1.556

	Baños Caballeros #3
	11,91
	3,70
	44,07
	1.556

	Baños Caballeros #4
	10,30
	3,70
	38,11
	1.346

	Baños Damas #1
	7,92
	3,70
	29,30
	1.035

	Baños Damas #2
	11,91
	3,70
	44,07
	1.556

	Baños Damas #3
	11,91
	3,70
	44,07
	1.556

	Baños Damas #4
	7,92
	3,70
	29,30
	1.035


Nótese que para el área de soldadura se toma una altura de 3 metros desde el suelo dado que es la zona donde se encontrará el personal que laborará en las instalaciones. Esto significa que a pesar de que por encima de los 3 metros de altura pueda existir una acumulación de contaminantes fuera de los establecido por la ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists, USA) está no tiene impacto sobre el personal.

En el “Plano del Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-MP04006) podrá observarse en detalle está división de áreas.
6. CALCULOS
Dos métodos serán utilizados para el cálculo de capacidad de las zonas del Taller de Tanques de Control de Sólidos como son: Remoción de Contaminantes y Método de Cambio de Aire. En esencia ambos métodos establecen lo mismo, un número mínimo de cambios de aire para garantizar la no acumulación de gases, olores, partículas, entre otros agentes que representen un peligro al personal que se exponga. Del documento “Análisis, Evaluación y Selección de Tecnologías para el Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-PD13001) los ciclos de cambio de aire para la zona de soldadura es de 12 veces por hora, mientras que según las Normas Sanitarias Venezolanas [
] el número de cambios de aire en salas sanitarias es de 8 veces por hora. En el documento “Análisis, Evaluación y Selección de Tecnologías para el Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-PD13001) puede hallarse una descripción de esta metodología. Un resumen con esta información se muestra en la tabla Nº 6.1.
Tabla Nº 6.1- Caudales de aire para cubrir los requerimientos de ventilación

	
	Caudal 
[m3/h]
	Caudal  [pie3/min]
	Caudal de Diseño

[pie3/min]

	Zona de Soldadura
	60.300
	35.492
	36.000

	Baños/Vestidores Caballeros
	597,92
	351,92
	360

	Baños/Vestidores Damas
	597,92
	351,92
	360

	Baños Caballeros #1
	304,88
	179,45
	180

	Baños Caballeros #2
	352,54
	207,50
	210

	Baños Caballeros #3
	352,54
	207,50
	210

	Baños Caballeros #4
	304,88
	179,45
	180

	Baños Damas #1
	234,43
	137,98
	140

	Baños Damas #2
	352,54
	207,50
	210

	Baños Damas #3
	352,54
	207,50
	210

	Baños Damas #4
	234,43
	137,98
	140


7. UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN Y/O INYECCIÓN DE AIRE

En el “Plano Diseño Preliminar del Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-PP04001) se estableció la ubicación de los equipos de ventilación mecánica. De acuerdo a ese pre-diseño el diseño definitivo se muestra en el “Plano del Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-MP04006) con los detalles de instalación y cotas respectivas. 

La ubicación de los ventiladores hace innecesario el uso de sistemas para el direccionamiento del flujo (ductería) y por ende no se incorpora su metodología de diseño en este documento.
8. SELECCIÓN DE VENTILADORES

Por último deberá seleccionarse un ventilador que cumpla con los requisitos tanto del área para soladura como de la zona de salas sanitarias. 
Para el área operacional de acuerdo a lo establecido en el documento “Análisis, Evaluación y Selección de Tecnologías para el Sistema de Ventilación Forzada” (JD1010901-TN18D3-PD13001) los ventiladores serán del tipo axial que pueden mover altos volúmenes de aire. Consecuente con esto para la zona de baños vestidores se seleccionaron ventiladores del mismo tipo.  
Características que deben cumplir los ventiladores pueden observarse en la tabla Nº  8.1.
Tabla Nº 8.1- Condiciones de los ventiladores para el sistema de ventilación forzada
	Zona
	Caudal        Q  
[pie3/min]
	Pérdidas o Presión Estática ΔP 
[pulgada agua]
	Numero de Ventiladores

	Zona de Soldadura #1
	> 36.000
	atmosférica
	14

	Baños/Vestidores Caballeros
	> 360
	atmosférica
	1

	Baños/Vestidores Damas
	> 360
	atmosférica
	1

	Baños Caballeros #1
	> 180
	atmosférica
	1

	Baños Caballeros #2
	> 210
	atmosférica
	1

	Baños Caballeros #3
	> 210
	atmosférica
	1

	Baños Caballeros #4
	> 180
	atmosférica
	1

	Baños Damas #1
	> 140
	atmosférica
	1

	Baños Damas #2
	> 210
	atmosférica
	1

	Baños Damas #3
	> 210
	atmosférica
	1

	Baños Damas #4
	> 140
	atmosférica
	1


9. EQUIPOS

A continuación se muestran los equipos de ventilación seleccionados y los requerimientos de energía de los mismos (tabla Nº 9.1). 

Decide colocarse 14 ventiladores de pedestal en el área de soldadura con un caudal (por equipo) de 6.000 pies3/min. Esto supera considerablemente el flujo requerido de 36.000 pies3/min, pero se eligen 14 debido a las dimensiones de la zona de soldadura y dado el alcance del equipo (tiro de 12 m) con 14 ventiladores se logra barrer toda la zona garantizando la dilución de los agentes quimos generados.
Tabla Nº 9.1- Requerimientos de Energía de los Equipos de Ventilación

	 
	 
	
	Ventilador

	Zonas
	Caudal             Q [pie3/min]
	Perdidas         ΔP                  [pulgada agua]
	Tipo
	Numero Ventiladores
	Potencia c/u         [W]

	Zona de Soldadura
	6.000
	atmosférica
	Ventilador axial 
	14
	372,9

	Baños/
Vestidores Caballeros
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños/
Vestidores Damas
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Caballeros #1
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Caballeros #2
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Caballeros #3
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Caballeros #4
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Damas #1
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Damas #2
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Damas #3
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	Baños Damas #4
	385
	atmosférica
	Ventilador axial de pared
	1
	10

	
	
	
	
	Total Potencia 
	5.321 W


[�] Bases y Criterios de Diseño (JD1010901-TN18D3-MD18001)


[�] BLEIER, F. 1998. Fan Handbook: selection, application and design. McGraw-Hill.


[�]  GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA. Nº 4.044. Normas Sanitarias, 8 de Septiembre de 1.988.





	Elaborado por RLG: P. Tellería
	Revisado por RLG:  C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________

	Fecha: 29/10/2010

Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 29/10/2010

Cargo: Gerente Técnico de Proyecto
	Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Fecha: 

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image3.jpg]RLG & Asociados, C.A



[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A



[image: image5.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

