[image: image3.jpg]RLG & Asociados, C.A





	[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones -
	[image: image3.jpg]

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:

FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA: 
	TALLERES DE PROCESO DE LA ESCM ICVT ALMACEN DE MATERIA PRIMA FERROSAS

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE
BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

MECANICA
	JD1010901-AM16D3-MD18001
DOCUMENTO RLG

C-1-013-M-BC-01

	
	
	FECHA

	Nº PROYECTO:    
	JD1010901
	16
	08
	10



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB. 
 POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	16/08/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	19
	E.G.
	C.Q.
	P.G.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE 

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA FERROSAS
BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO

TALLERES DE PROCESO DE LA ESCM ICVT, S.A.

PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO

41
OBJETIVO.


42
ALCANCE


43
UBICACIÓN.


54
ASPECTOS GENERALES


54.1.
Unidades de Medición.


64.2.
Normas y Criterios Aplicables.


104.3.
Leyes y Regulaciones Venezolanas.


104.4.
Premisas Generales de Diseño.


115
SISTEMAS Y EQUIPOS MECÁNICOS


115.1
Sistemas de izamiento de cargas (Grúas – Puente)


125.2
Sistema de transporte entre naves


135.3
Sistema contra incendio


145.4
Sistema de aire acondicionado (área de oficinas)


155.5
Sistema de ventilación forzada


155.6
Sistema de aire de instrumentos y servicio.


165.7
Sistema hidroneumático


165.8
Premisas de diseño


175.9
Criterios de Diseño de Equipos


185.10
Recipientes a Presión


185.11
Tuberías.


195.12
Equipos de Respaldo


195.13
Espaciamiento Entre Equipos / Instalaciones


195.14
Limites de ruido





1 OBJETIVO.
El presente documento tiene por objeto describir las bases y los criterios a ser aplicados por la disciplina de Mecánica en la elaboración de la ingeniería básica y de detalle del proyecto “Almacén de Materia Prima Ferrosas”, a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicada en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui, tomando en cuenta los aspectos funcionales, formales, espaciales y relación con el contexto. 
2 ALCANCE 
El proyecto “Almacén de Materia Prima Ferrosas” contempla el diseño de una edificación tipo Industrial en una superficie de 15.840 m², comprendida en  220 metros de largo, 72 metros de ancho y 24 metros de alto, constara de tres naves para la distribución interna del galpón y una altura de izamiento máxima de doce (12) metros para la colocación de un sistemas de grúas, y a su vez tendrá adosado a él un edificio logístico administrativo de dos niveles. El cual se propone en su planta baja los siguientes espacios: Almacén de Herramientas e Insumos (con oficina), Sala de descanso y comedor, Cuarto de servicio para implementos de limpieza, Taller de mantenimiento mecánico (con oficina), Baños para damas y caballeros (con área de vestidores, con lockers y aplicaciones para minusválidos), Oficina PCP y Departamento de Control de Calidad (Área de almacenamiento de instrumentos y oficina). En su planta Alta dispone de: Sala de reuniones, Oficina AIT, Oficina para Planificación y Control de Producción, Baños para damas y caballeros (sin aplicaciones para minusválidos ya que no se hará rampa de subida sino escaleras) y Oficina de Archivos. El número de personal para este Almacén de Materia Prima Ferrosas es de 24 personas.

3 UBICACIÓN.

El almacén de Materia Prima Ferrosa, estará ubicado en el Municipio Independencia del Estado Anzoátegui (ver Fig. Nº 3.1). Las coordenadas UTM de las referencias topográficas son las siguientes:

Tabla Nº3.1 – Referencias Topográficas

	Puntos de Apoyo
	Norte
	Este

	P-1
	922903.89
	507648.13

	P-2
	923070.55
	507793.72

	P-3
	923119.10
	507738.14

	P-4
	922952.45
	507592.55


[image: image1.png]7
7 Galpon de

Almacenaje de

XWlateria Prima





Figura Nº 3.1.Croquis de ubicación.
4 ASPECTOS GENERALES

4.1. Unidades de Medición.

El Sistema de Unidades a ser utilizado durante la ejecución de la Ingeniería Conceptual y Básica del Proyecto será el Sistema Internacional (SI), el cual se especifica en la siguiente Tabla Nº 4.1:
Tabla Nº 4.1 - Sistema de Unidades
	Variable
	Unidad (Símbolo)

	
	

	Alturas, Distancias y Longitudes
	Metro (m)

	Temperatura
	Grados centígrados (°C)

	Volumen
	Metro cúbico (m3)         

	Masa y Peso
	Kilogramo (kg)


4.2. Normas y Criterios Aplicables.

En general la Disciplina Mecánica utilizará el Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA en su última revisión, así como las normas nacionales e internacionales aplicables a cada proceso.

Forman parte integral del alcance de este informe las siguientes normas, en sus últimas ediciones, incluyendo todos sus apéndices. En caso de ambigüedad entre normas aplicables, prevalecerá la norma con el criterio más estricto.

Normas PDVSA

Manual de Ingeniería de Diseño (MID)

IA-211-POT
Materiales e Instalaciones en Edificios

IB-251-POT
Ventilación y Aire Acondicionado en Edificios

L-TC-506
Criterios de Diseño para Ventilación y Aire Acondicionado

PA-201-P
Skid-Mounted Package Units

L-TP-2.2

Specifying Package Units

O-201
Selección y Especificaciones de Aplicación de Sistemas Anticorrosivos de Pintura

H-221

Materiales de Tuberías

H-223

Piping and Pipe Bends

H-251

Process and Utility Piping Design Requirements

HB-201

Piping Line Class Designator System

HB-202

Piping Material Specifications – Line Class Index

HG-251

Criterios de Diseño de Soportes para Tuberías

L-TP1.5

Cálculo Hidráulico de Tuberías

L-TP1.11

Listado de Tuberías

90616.1.024
Dimensionamiento de Tuberías de Proceso

H-250-POT
Process & Utility Piping Design Requirements

HA-211-POT
Pipeline Valves and Piping Materials

QA-201-POT
Hydrostatic Test for Pipeline

GA 201

Centrifugal Pumps

GA-203

Centrifugal Fire Pumps

GB 200 PR
Reciprocating Compressors

GB 203

Positive Displacement Plant and Instrument Air Compressor

GB-206

Sopladores de Uso General

D-211-PRT
Recipientes a Presión

PS-02-08-01
Pruebas Hidrostáticas y Neumáticas para Sistemas de Tuberías

Manual de Ingeniería de Riesgos (MIR)

IR-S-01

Filosofía de Diseño Seguro

IR-S-02

Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos

IR-M-01

Separación entre Equipos e Instalaciones

IR-M-02

Ubicación de Equipos e Instalaciones con Relación a Terceros

IR-M-03

Sistema de Agua Contra Incendio

IR-M-04

Sistema de Espuma Contra Incendio

IR-M-05

Sistemas Especiales de Extinción de Incendios

IR-E-01

Clasificación de Áreas

SN-252

Ruidos de Equipos

Normas COVENIN

758

Estación Manual de Alarma

810-1998

Características de los Medios de Escape en Edificaciones según el Tipo de Ocupación

821-1-89

Sistemas y Equipos de Prevención y Protección Contra 
Incendio en las Edificaciones según la Ocupación

823-2002

Guía Instructiva sobre Sistemas de Detección, Alarma y Extinción de Incendios 

1040-89

Extintores Portátiles. Generalidades

1176-80

Detectores. Generalidades

1294 – 2001
Norma Venezolana de Hidrantes

1329 – 1989
Sistema de Protección Contra Incendios. Símbolos

1330 – 1997
Extinción de Incendio en Edificaciones.

1331-2001
Extinción de Incendios en Edificaciones: Sistema Fijo de Extinción con Agua con Medio de Impulsión Propio

1377-79

Sistema Automático de Detección de Incendios. Componentes

1565-95 

Ruido Ocupacional. Programa de Conservación Auditiva. Niveles Permisibles y Criterios de Evaluación

1642-2001
Planos de Uso Bomberil para el Servicio Contra Incendios

1750 – 87
Especificaciones Generales para Edificios

2248-1987

Manejo de Materiales y Equipos. Medidas Generales de Seguridad. 

2250-90

Ventilación de los Lugares de Trabajo

2260-88

Programas de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. 

2273-91

Principios Ergonómicos de la Concepción de los Sistemas de Trabajo. 

2742-98. 

Condiciones Ergonómicas en los Puestos de Trabajo en Terminales con  Pantallas Catódicas de Datos.

3506-1999

Gabinetes para la Disposición de Equipos, Enseres, Dispositivos y Sistemas de Prevención y Protección Contra Incendios

Normas ASME.

B16.5

Pipe, Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and Other Special Alloys

B16.9

Factory Made Wrought Steel Butt Welding Fittings

B16.10

Face to Face and End to End Dimensions of Ferrous Valve

B16.25

Butt Welding Ends

B16.34

Valves-Flanged; Threaded and Welding Ends

B1.20.1

Pipe Treads, General Purpose

B31.4

Liquid Transportation System for Hydrocarbons, Liquid Petroleum, Gas Anhydrous and Alcohols

B36.10

Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

B16.11

Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

B16.21

Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges

B16.34

Valves - Flanged, Threaded, and Welding End

Normas API

API-6D

Pipeline Valves (Steel Gate, Plug, Ball, Check valves)

API-6FA

Fire Test for Valves

API-598

Valve Inspection and Testing

API-600

Steel Gate Valves, Flanged and Butt-Welding Ends

API-602

Compact Steel Gate Valves

API-607

Fire Tests for Soft-Seated Quarters-Turn Valves

API-675

Positive Displacement Pumps-Controlled Volume

API-618

Positive Displacement Rotary Compressors

Normas NFPA

NFPA 90A
Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems

NFPA 90B
Standard for the Installation of Warm Air Heating and Air Conditioning Systems

NFPA 251
Standard Methods of Tests of Fire Endurance of Building Construction and Materials

NFPA 20H
General Charter 2

NFPA 14

Standard for Standpipe and Hose Systems

NFPA 291
Fire Hydrants NFPA 10
Standard for Portable Fire Extinguishers. 1998 Edition

NFPA 101-90
Medios de Escape

Normas ASHRAE

STD 55 

Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy 

STD 62.1
Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (Versions: 2001 and earlier as 62, 2004 and beyond as 62.1) 

STD 
120
Method of Testing to Determine Flow Resistance of HVAC Ducts and Fittings

STD 126

Method of Testing HVAC Air Ducts

STD 136

Method of Determining Air Change Rates in Detached Dwellings

Normas ASTM

A53

Pipe, steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless

A105

Forgings, Carbon Steel for Piping Components

A106

Seamless Forgings, Carbon Steel for Piping Components

A-234

Piping Fitting of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperature

Normas MSSP

MSS-SP-6
Standard Finishes for Contac Faces of Pipe Flanges and Connecting Ends Flanges of Valves and Unions

MSS-SP-25
Standard Marking Systems for Valve, Fitting, Flanges and Unions

MSS-SP-75
High Test Wrought Butt-Welding Fittings

Normas ANSI

Z-365 

Control of Work Related Cumulative Trauma Disorders, Part I: Upper Extremities

Handbook of Air Conditioner Carrier
Guía de Instalación de Aire Comprimido Atlas Copco.

National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH): 

A Work Practices Guide for Manual Lifting. Technical (Report No. 81-122 U.S. Department of Health and Human Services). 
Criteria for Recommended Standard Occupational Exposure to Noise. (U. S. Department of Health Education and Welfare)  

Disease Control and Prevention. Muscle Skeletal Disorders

4.3. Leyes y Regulaciones Venezolanas.

Nº. 4044/1988
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4.044 Extraordinaria. Normas Sanitarias. 8 de Septiembre de 1.988.
4.4. Premisas Generales de Diseño.

Los diseños mecánicos se harán de acuerdo a las premisas indicadas por PDVSA INDUSTRIAL.

El agua para el sistema contra incendio del Almacén de materia primas ferrosas se tomará de la red principal de la Fábrica de Taladros.
Para el sistema de aire comprimido se considera el flujo o consumo de aire de forma intermitente para cada punto de operación.

El uso de aire comprimido es para uso exclusivo de limpieza de materiales en las áreas establecidas para tal fin.

Para el sistema de aire comprimido, la presión en el punto de operación será de 6 bar, con el propósito de garantizar el uso de equipos o herramientas neumáticas utilizadas para la reparación o mantenimiento de las máquinas herramientas. 

El sistema hidroneumático debe tener una presión mínima de operación tal que garantice en todo momento la presión requerida en las condiciones más  toma más desfavorable de funcionamiento.
5 SISTEMAS Y EQUIPOS MECÁNICOS

5.1 Sistemas de izamiento de cargas (Grúas – Puente)
Los diferentes sistemas de izamiento a ser instalados en el Galpón de Almacenamiento de materia prima cumplirán con los requisitos exigidos por la Norma COVENIN 3510-1999 “Equipos de Izamiento”, por las normas europeas FEM

Antes de ser instalados, los sistemas de izamiento deberán ser inspeccionados por personal calificado para verificar el cumplimiento de estos requisitos y elaborarán un informe escrito. 
Para este galpón se instalaran 6 grúas con capacidad de izamiento para el polipasto primario y secundario como se indica a continuación:

Polipasto principal: 32000 kg

Polipasto Auxiliar:  10000 Kg

En cada nave se instalaran 2 grúas sobre una misma viga carrilera, tendrá una altura efectiva de izamiento de 12 m
Las grúas puente serán accionadas eléctricamente, por botonera con movimiento independiente del polipasto y control remoto desde el piso del galpón, especificadas para servicio pesado y provistas de pasarelas y plataformas de servicio incorporadas al diseño de la misma y dispositivos de seguridad en caso de falla eléctrica. Los fabricantes suministraran la información técnica de descripción, operación, capacidades y mantenimiento de los sistemas de izamiento.

Las vías de rodadura y las estructuras de soporte de las grúas puente,   serán diseñadas para soportar las cargas de izamiento máximas, y estarán ancladas a fundaciones. Las vigas de la grúa deberán cumplir con los parámetros mínimos de diseño de acuerdo a la norma No. 70 de la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Grúas (CMAA, por sus siglas en inglés). El fabricante de la grúa deberá especificar el procedimiento y prueba de soldadura de los elementos estructurales de soporte, de acuerdo a las normas ANSI / AWS D1.1. Las soldaduras serán inspeccionadas de acuerdo a esta norma por personal calificado y se levantará un informe escrito que certifique su calidad. Solo se aceptará una reparación de soldadura; en caso de más de una reparación, la estructura quedará descartada para su instalación.  

La máxima capacidad de carga de la grúa será marcada en el puente y/o en el polipasto y legible desde el piso del galpón.

Antes de entrar en funcionamiento, las grúas serán probadas siguiendo las instrucciones del fabricante y las recomendaciones del punto 6.2 de la norma COVENIN 3510-1999 sobre prueba de grúas nuevas, a fin de determinar la carga nominal de las mismas y generar un informe que establezca este valor para la operación de las mismas.  

5.2 Sistema de transporte entre naves
Se utilizaran carretones específicamente diseñados para comunicar el transporte de carga entre naves en el galpón, y con el propósito de poder comunicar por esta vía los productos hacia el galpón de granallado y pintura, se dispondría de carretones ubicados sobre rieles a nivel del piso, accionados eléctricamente
Los carretones funcionaran en todo momento con una pendiente de 0%. Serán accionados por motores eléctricos.

Carretón sobre rieles para transporte de materiales. 
De igual forma Será usado para trasladar los materiales entre naves. La cantidad de carretones requeridas para este galpón será de dos (2) unidades
Características generales del carreton:

Traslación: Dos ruedas con eje transversal y accionadas por medio de motor eléctrico, alimentado a través de un cable con carrete para  enrrollado. Opcional el uso de batería.

Plataforma: Robusta fabricada con lámina 8 – 12mm soldada y perfiles de acero. Colocarle cáncamos de izado. 
Rieles: Desplazamiento sobre rieles fabricados de acero macizo redondeado material ST52
Accionamiento: Mediante botonera con cable hasta el carretón.

Dimensiones LxWxH: 8.000 x 3.000 x 550 aproximadamente.

Seguridades: Paradas de emergencia en las cuatro (4) esquinas, faldones de protección, luces de destello en los frentes y sirena acústica accionada durante el movimiento.

Ruedas: Cuatro ruedas de acero fundido de 250mm de diámetro.

Velocidad de avance: 30m/min.

  Capacidad de carga: 32 ton mínimo.
5.3 Sistema contra incendio

El Almacén de materia prima ferrosa estará protegido contra incendios por un Sistema de Detección y Alarma de Incendio, y una Distribución de Extintores Portátiles en los diferentes niveles del galpón.

El diseño del Sistema de Protección Contra Incendios del galpón se guiará por la norma COVENIN 823-1--89 y lo especificado por las normas de la Asociación Norteamericana de Protección Contra Incendios (NFPA, siglas en inglés).

En los planos, gráficos, esquemas y plano bomberil del Sistema de Protección Contra Incendios del Galpón de materia prima, se representarán los dispositivos del sistema de acuerdo con la norma COVENIN 1329-89. El plano bomberil del galpón contendrá la información exigida por la norma COVENIN 1642-2001.

De acuerdo a la norma COVENIN 810-1998 el nivel de ocupación del Galpón Pequeñas no debe ser mayor a 1 persona por cada 3 m2, para permitir el desalojo rápido del personal en caso de una contingencia.

El Sistema de Detección y Alarma de Incendio del galpón de almacenamiento estará dotado de un Tablero Central de Control para Sistemas de Detección y Alarma de Incendio. En cada nivel del galpón se instalaran detectores de calor, humo o llama o su combinación con señal al Tablero Central, con llamadas automáticas al cuerpo de bomberos, y sus componentes y ubicación se regirá por las normas COVENIN 1377-79 y 1176-80 

Como parte del sistema de detección y alarma, se instalarán estaciones manuales de alarma general del tipo simple en cada nivel del galpón por cada 930 m2 o menos, en un recorrido horizontal real de 30 m entre el usuario y la estación, en cada zona del galpón y  en las vías de escape cercana a las salidas. Estas estaciones se instalarán empotradas en las paredes del galpón de acuerdo a la norma COVENIN 758 a una altura entre 1,15 a 1,50 m.

Se colocarán extintores portátiles de polvo químico seco para fuegos tipo A, B y C a una distancia de 5 a 10 m de los equipos eléctricos o del usuario, de acuerdo a las recomendaciones de la norma COVENIN 1040-89.

5.4 Sistema de aire acondicionado (área de oficinas) 

El Sistema de Aire Acondicionado se diseñará de acuerdo a las normas                  PDVSA IB-251-POT y  L-TC-506.

Todas las cargas de refrigeración se basarán de acuerdo a la información suministrada en la Especificación PDVSA SD-251 “Datos del Sitio”

La temperatura de bulbo seco del aire acondicionado y la humedad relativa de los espacios climatizados se regirá por “Las Instrucciones para Instalación de Aire Acondicionado y Ventilación”, 1962 MOP y las Normas Sanitarias vigentes, Gaceta Oficial Nº 19. De acuerdo a estas guías se establece la temperatura de bulbo seco en 26º C (78º F) para las áreas generales del edificio y de 24º C (75º F) para salas de computación o de instrumentos. La humedad relativa será de 50% en todas las áreas del edificio.  

El sistema de aire acondicionado será capaz de climatizar el 100% del área de oficinas. Se dispondrá de las unidades de manejo de aire necesarias dentro de las oficinas y unidades de condensación en la parte externa de las oficinas, de preferencia serpentines de agua helada. Todos los equipos del sistema serán accionados por energía eléctrica.

Todos los recintos que reciban una misma exposición térmica se agruparan en una misma zona con un termostato por zona.

El sistema de ductos consistirá en conductos de lámina de hierro galvanizado con dispositivos de control de flujo de aire. A menos que los ductos estén en áreas acondicionadas, estos se deberán cubrir con aislamiento térmico o acústico para la amortiguación de ruidos. El dispondrá de ducto de retorno hacia en las unidades manejadoras de aire, cuando sea posible.

Los ductos de ventilación deberán tener una pendiente uniforme no menor de 1%, en forma tal que el agua que pudiera condensarse en ella, escurra a un conducto de desagüe o bajante.

En área como baños, lavamopas y salas de conferencia se deberán proveer de los medios para efectuar la extracción de aire necesaria de acuerdo a las normas vigentes.

El sistema de aire acondicionado contará con un dispositivo ó un ventilador para introducir al edificio un porcentaje de aire fresco del exterior, a fin de mantener las condiciones de higiene del aire en las oficinas, de acuerdo a la norma                    PDVSA- IB-251-PT

5.5 Sistema de ventilación forzada

La ventilación general tiene como objeto el mantenimiento de la pureza y de unas condiciones en el aire del galpón orientadas al mantenimiento de factores como la temperatura, velocidad del aire y un nivel de contaminantes dentro de los límites admisibles para preservar la salud de los trabajadores. El sistema toma aire viciado que se extrae del recinto mientras se introduce aire exterior para reemplazarlo.

Se llama ventilación forzada mecánica cuando las renovaciones de aire se llevan a cabo mediante ventiladores. El contaminante puede propagarse por todo el recinto siendo la misión del aire exterior la dilución de las impurezas hasta la concentración máxima admisible.

Toda corriente de aire en movimiento crea un efecto refrescante que puede ser expresado en función de la disminución de la temperatura del aire (temperatura seca) resultando en el mismo efecto en aire tranquilo.

Un punto delicado radica en la ventilación de grandes naves por lo que se hace critico la aplicación de una tasa acorde ya que incluso de aplicar tasas de renovación elevada, se tiene la impresión de hacer intervenir caudales enormes. Para estimar los volúmenes de aire adecuados se seleccionó una velocidad promedio entre 0,3 a 0,7 metros por segundo, valor conservador que representa la velocidad terminal (mínima) del aire después de ser impulsado por un ventilador. La Gaceta Oficial 4.044 Extraordinaria recomienda velocidades de aire en rejillas desde 0,6 hasta 5 metros por segundo. 

El encendido de los ventiladores será igual a la lógica presentada por la iluminación, es decir, cada ventilador tendrá un interruptor independiente  para la puesta en funcionamiento

Es recomendable las estimaciones de seis a diez (6-10) renovaciones de aire por hora para almacenes, tal y como lo recomiendan las practicas de diseño de PDVSA, para calcular el caudal de extracción, de manera de asegurar la eliminación de las poluciones provocadas por las personas y los procesos.

5.6 Sistema de aire de instrumentos y servicio.
El aire para instrumentos y de servicios generales  se suministrará a través de un paquete diseñado para la demanda esperada de la instalación.

Los paquetes compresores de aire constaran de un compresor de respaldo, un tanque de almacenamiento de aire y sistemas de control, los cuales tendrán las capacidades y prestaciones necesarias para suministrar aire de servicio y aire instrumentos.
El diseño del tanque será mediante lo establecido en el ASME VIII
5.7 Sistema hidroneumático
Componentes del sistema hidroneumático

El sistema hidroneumático deberá estar construído y dotado de los componentes que se indican a continuación:

Un tanque de presión, el cual consta entro otros de un orificio de entrada y otro de salida para el agua (en este se debe tener un sello de agua para evitar la entrada de aire en la red de distribución).

Un número de bombas acorde con las exigencias de la red.

Protección contra marcha en seco.

Llaves de purga en las tuberías de drenaje.

Válvula de retención en cada una de las tuberías de descarga de las bombas al tanque hidroneumático.

Conexiones flexibles para absorber las vibraciones.

Llaves de paso entre la bomba y el equipo hidroneumático; entre éste y el sistema de distribución.

Manómetro.

Vávulas de seguridad.

Dispositivo para control automático de la relación aire/agua.

Interruptores de presión para arranque a presión mínima y parada a presión máxima.

Indicador exterior de los niveles en el tanque de presión.

Tablero de potencia y control de los motores

5.8 Premisas de diseño
Para el dimensionamiento del tanque y cálculo de los equipos que conforman el equipo hidroneumático es necesario tomar en cuenta los siguientes parámetros:

Los W.C. que están ubicados en los baños ubicados en todo  el galpón de Control de sólidos usan fluxómetro.

La presión mínima de operación del tanque hidroneumático deberá ser tal que garantice en todo momento la presión requerida en la toma más desfavorable.

El artículo número 205 de la Gaceta Oficial 4.044, recomienda que la presión diferencial, no sea inferior a 14m.c.a. (20psi). Sin embargo, no fija un límite máximo que se pueda utilizar, por lo que hay que tener en cuenta que al aumentar el diferencial de presión, aumenta la relación de eficiencia del cilindro considerablemente y por lo tanto reduce el tamaño final del mismo; pero aumentar demasiado el diferencial puede ocasionar inconvenientes, tales como un mayor espesor de la lámina del tanque, elevando así su costo y obligando a la utilización de bombas de mayor potencia para vencer la presión máxima, o fugas en las piezas sanitarias acortando su vida útil.

Las tuberías, accesorios, válvulas, etc. deberán ser diseñadas de acuerdo al documento PDVSA H-221 “Materiales de Tuberías”, especificación de línea HX2. Se cumplirá con todos los requerimientos generales que apliquen enumerados en el punto 6.4.2 de la norma PDVSA Nº IR-M-03, incluyendo el relativo a la velocidad del agua en la toma de conexión con la red de distribución principal que no será mayor de 3 m/s (10 pies/s). 

Los requerimientos de pintura y protección anticorrosiva de las tuberías se hará de acuerdo al Procedimiento de Ingeniería PDVSA N° O-201 "Selección y Especificaciones de Aplicación de Sistemas Anticorrosivos de Pinturas".
5.9 Criterios de Diseño de Equipos
Las descargas de los sistemas deben cumplir con los consumos mínimos a las presiones operacionales, considerando los análisis de riesgos a propiedades y personas.

Técnicamente el diseño de bombas debe cumplir con:

Flujo de Diseño: todas las bombas deberán ser diseñadas para el 110% del flujo normal

Cabezal Neto de Succión Positiva (NPSH): se deberá disponer de suficiente NPSH para permitir una flexibilidad razonable en la selección de la bomba. Verificar el NPSH disponible contra los requerimientos típicos de NPSH de vendedores aceptados. El NPSH disponible debería ser al menos 2 pies más, que el requerido por la bomba. El NPSH disponible se fijará en base a la elevación de los equipos. El nivel de líquido para el cálculo del NPSH se deberá tomar desde el nivel mínimo del tanque.

En el diseño se recomienda usar PDVSA GA-201, PDVSA 90616.1.023 para la determinación de la altura neta de succión  positiva.

Cada sistema de bombeo contará con un equipo de respaldo a fin de disponer de flexibilidad operacional en caso de parada de una de las bombas, ya sea por daños en la misma o por mantenimiento.
5.10 Recipientes a Presión

El diseño, la selección de materiales, la fabricación, pruebas y documentos de certificación de calidad de los recipientes a presión se regirá por la norma PDVSA D-211.

Se debe proveer estos recipientes con medios de aterramiento eléctrico de acuerdo a las normas PDVSA N-201 “Obras Eléctricas” y 90619.091 “Puesta a Tierra y Protección contra Sobretensiones”, y de protección catódica apropiada, según las recomendaciones de la norma PDVSA HA-201 “Criterios de Diseño para Protección Catódica”. 

El anclaje de los tanques debe diseñarse según lo descrito en la  norma PDVSA 0603.1306 “Pernos de Anclaje”.

5.11 Tuberías.
Los materiales de construcción para los sistemas de tuberías y sus condiciones de operación estarán conforme a los requerimientos de las especificaciones generales de Ingeniería  PDVSA-H-221 “Materiales de Tuberías”.
La presión de diseño debe ser 1.1 veces la presión operacional y la prueba hidrostática de las mimas deben ser 1.4 veces la presión de diseño.

Para accesorios de tuberías de tamaño hasta 16 pulgadas inclusive, los materiales se deben seleccionar como A234 o WPB; para tamaño superior a 16” y hasta 30”, los materiales deben ser WPHY, grado igual al tubo.

El diseño de la tubería interna debe obedecer a una ruta interna con un factor de diseño de f=0.5, donde se restrinja totalmente la perforación de la misma salvo en los sitios destinados para las operaciones del tubo, como las estaciones de control.

Todas las conexiones a procesos deben ser con “threadolets” de ¾” y todas las derivaciones a consumidores deben usarse los refuerzos envolventes.

La corrosión admisible se asumirá de 1/16” (1.5875 mm)

Toda conexión debe ser bridada, donde las bridas menores o iguales a 16” serán A105, superiores a 16” deben ser MSS-SP44, de grado según el tubo.

Se evitará en lo posible, el uso de diámetros no comerciales, por ejemplo:    1 ½”, 2 ½”, 5”, 14”, 18”.

Cuando se trate de tuberías para transporte de gas, las mismas deben ser enterradas; cuando se trate de tuberías para transporte de agua para sistema contra incendio, las mimas deben ser aéreas; en ambos casos deben cumplir con los análisis de flexibilidad y protección catódica. 

Los sistemas de tuberías involucradas en este proyecto serán pintados de acuerdo al documento PDVSA O-221 “Selección y aplicaciones de sistemas anticorrosivos de pinturas” del Manual de Ingeniería de Diseño de PDVSA, última versión.
5.12 Equipos de Respaldo

Cada equipo cuya operación sea considerada como crítica para el normal desempeño de la instalación, deberá tener un equipo de respaldo a fin de disponer de flexibilidad operacional en caso de parada del equipo, ya sea por daños en la misma o por mantenimiento. Entre estos equipos podemos citar:

El compresor de aire del paquete de aire
Bombas sistema hidroneumático
5.13 Espaciamiento Entre Equipos / Instalaciones

Se utilizará el Sistema de PDVSA para el espaciamiento entre Unidades, Equipos, y Edificaciones, así como para los espacios libres, basadas en la Norma                PDVSA IR-M-01 “Separación entre Equipos e Instalaciones”.
5.14 Limites de ruido
Para el diseño de las instalaciones  se usarán las normas venezolanas COVENIN y las internacionales de la OSHA, las cuales fijan los niveles máximo de ruido y el tiempo de exposición por cada 8 horas de jornada laboral.

[image: image2.png]










































	Elaborado  por RLG: E. García
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez
FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT.
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
_______________
	FIRMA
______________ 
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 16/08/10

Cargo: Líder de Diseño
	Fecha: 16/0/8/10

Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image5.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

