	[image: image5.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones -
	[image: image5.jpg]


	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:

FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA: 

Nº PROYECTO:
	TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS - ICVT

INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

CÓMPUTOS MÉTRICOS
MECÁNICA

JD1010901
	JD1010901-AM16D3-MD21001

DOCUMENTO RLG

C-1-013-M-CM-01

	
	
	FECHA

	
	
	08
	12
	2010



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÀG.
	ELAB.  

POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	A
	08/12/10
	EMISIÓN ORIGINAL
	10
	B.M./C.Q.
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

TALLER DE MATERIALES FERROSOS
CÓMPUTOS MÉTRICOS
TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM
 INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS - ICVT
PROYECTO Nº JD1010901

CONTENIDO
41.
OBJETIVO DEL DOCUMENTO.


42.
ALCANCE.


43.
DATOS DEL SITIO.


43.1.
Ubicación del Sitio.


53.2.
Datos Físicos.


64.
DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA.


75.
CÓMPUTOS MÉTRICOS.




1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO.
El objetivo de este documento es presentar los Cómputos Métricos con sus principales características para el “TALLER DE MATERIALES FERROSOS”, del proyecto “TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE.
En este documento se listan los equipos y materiales, las cantidades y las características generales de los mismos, a ser utilizados en el “TALLER DE MATERIALES FERROSOS” del proyecto “TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, que permitan instalar los sistemas auxiliares adecuados a los requerimientos establecidos.
3. DATOS DEL SITIO.
3.1. Ubicación del Sitio.
El área geográfica donde se implantará el “TALLER DE MATERIALES FERROSOS”, del proyecto “TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, se encuentra en el territorio Nacional, específicamente en el Complejo Industrial Palital en el fundo Taguache, al sureste del Estado Anzoátegui, Municipio Independencia, a 8 Km del Puente Orinoquia, nuevo cruce vial del río Orinoco. 

Esta ubicación es el resultado de aplicar la correspondiente matriz técnica, la cual arrojó que el sur de Venezuela es el área idónea para su implantación, ya que se encuentra en las cercanías de su principal insumo, las Materias Primas Ferrosas, también por su cercanía con aeropuertos (Puerto Ordaz, El Tigre y Maturín), puertos (Guanta en el mar Caribe, y 7 puertos en el río Orinoco), red eléctrica a alta potencia (EDELCA), y en el futuro con una línea férrea.

La figura Nº 3.1 muestra el plano de ubicación física de las instalaciones del Taller de Materiales Ferrosos y la tabla Nº 3.1 las coordenadas UTM de las referencias topográficas de la parcela industrial correspondiente.
Tabla N°3.1. Referencias Topográficas.
	Puntos de Apoyo
	Norte
	Este

	P-1
	922903.89
	507648.13

	P-2
	923070.55
	507793.72

	P-3
	923119.10
	507738.14

	P-4
	922952.45
	507592.55


[image: image1.png]7
7 Galpon de

Almacenaje de

XWlateria Prima





Figura. Nº 3.1 Croquis de Ubicación.
El Taller de Materiales Ferrosos está conformado por tres (3) naves de veinticuatro metros (24 m) de ancho por doscientos veinte metros (220 m) de longitud cada una con una altura máxima de izamiento de 12 metros (12 m), además de un edificio de oficinas de dos niveles (Planta Baja y Nivel 1).
3.2. Datos Físicos.
Los datos físicos del área donde se construirá el Taller de Materiales Ferrosos, se muestran en la tabla Nº 3.2:

Tabla Nº 3.2. Condiciones Ambientales / Meteorológicas.
	Variable
	Característica

	Clima:
	Zona Tropical / Lluvia Mayo a Septiembre (variable)

	Temperatura:
	Promedio:  24 °C / 75 ºF

	Presión Atmosférica:
	Promedio:  14.60 psia

	Humedad Relativa:
	Promedio:  70 %

	Elevación  sobre el nivel del Mar:
	Promedio:  120 m / 393 pies

	Pluviosidad:
	Entre 1.2 y 7.1 Pulgadas de Agua/Mensual.

	Dirección del Viento % Anual:
	Sur Este, Mayor Velocidad Media 10.2 Km/h

	Zona Sísmica:
	Pertenece a la Zona Sísmica 3 (Norma Covenin)

	Tipo de Suelo:
	Arenosos

	Fauna:
	Conejo Sabanero, Reptil Guaripete, Mapanare guayacán, Cascabel y Otros

	Poblaciones:
	Mamo Arriba, Mamo Abajo, El Amparo, Palital, Macapaima y Matanzas.


Fuente: MARN (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales)
4. DOCUMENTOS Y PLANOS DE REFERENCIA.
En la tabla Nº 4.1 se listan los documentos y planos (productos de ingeniería) de referencia que complementan al presente documento:
Tabla Nº 4.1. Documentos y Planos de Referencia.
	Código PDVSA
	Producto de Ingeniería

	JD1010901-AM16D3-MP04001
	Plano de Planta Sistema de Aire Acondicionado

	JD1010901-AM16D3-MP04002
	Plano de Planta Sistema Contra Incendio.

	JD1010901-AM16D3-MP04003
	Plano del Sistema de Aire Comprimido

	JD1010901-AM16D3-MP04006
	Plano del Sistema de Ventilación Forzada

	JD1010901-AM16D3-MD16004
	Especificaciones del Sistema Hidroneumático

	JD1010901-AM16D3-MD16008
	Especificaciones de Carretones Eléctricos

	JD1010901-AM16D3-MD16009
	Especificaciones de Grúas y Polipastos


5. CÓMPUTOS MÉTRICOS.
A continuación se listan los cómputos requeridos por cada sistema a instalar en el Taller de Materiales Ferrosos.

[image: image2.emf]PROYECTO:       

                          TALADROS - ICVT

FASE: INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

DOCUMENTO:    CÓMPUTOS MÉTRICOS

DISCIPLINA:      MECÁNICA

PROYECTO Nº : JD1010901

REV. A

Fecha:08/12/2010

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD 

 PRECIO

UNITARIO 

 PRECIO

TOTAL 

OBRAS MECANICAS

M-1 Sistema de Aire Acondicionado.

M-1.1

Suministro, Transporte, Fabricación e Instalación de Ductería de 

Lámina Galvanizada recubierta con Lana de Fibra de Vidrio de 

Espesor=1”.

M-1.1.1

Ductería  para el comedor y sala de usos múltiples fabricada con lámina 

galvanizada calibre 24, recubiertos con aislamiento térmico exterior de lana de 

fibra de vidrio, de una pulgada de espesor, densidad 1.50 libras/pie3, 

recubierta con papel aluminio que sirva de barrera de vapor.

kg 913

M-1.1.2

Ductería para oficinas y reproducción fabricada con lámina galvanizada calibre 

24, recubiertos con aislamiento térmico exterior de lana de fibra de vidrio, de 

una pulgada de espesor, densidad 1.50 libras/pie3, recubierta con papel 

aluminio que sirva de barrera de vapor.

kg 642

M-1.1.3

Ductería para sala de reuniones, archivo y resguardo fabricada con lámina 

galvanizada calibre 24, recubiertos con aislamiento térmico exterior de lana de 

fibra de vidrio, de una pulgada de espesor, densidad 1.50 libras/pie3, 

recubierta con papel aluminio que sirva de barrera de vapor.

kg 410

M-1.2

Suministro, Transporte e Instalación de Rejillas de Suministro, Retorno 

y Tránsito.

M-1.2.1Rejilla de suministro de 10” x 10”.  pza 2

M-1.2.2Rejilla de suministro de 14” x 14”.  pza 36

M-1.2.3Rejilla de retorno de 18” x 12”.  pza 1

M-1.2.4Rejilla de retorno de 20” x 14”.  pza 14

M-1.2.5Rejilla de retorno de 24” x 14”.  pza 10

M-1.2.6Rejilla de tránsito de 24” x 14”.  pza 2

M-1.2.7Rejilla de tránsito de 30” x 20”.  pza 6

M-1.2.8Rejilla de tránsito de 36” x 22”.  pza 1

M-1.3

Suministro, Transporte e Instalación de Unidades de Aire 

Acondicionado.

M-1.3.1

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Compacto 30 TR, Compresor Rotativo de 

Alta Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 1

M-1.3.2

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Compacto 20 TR, Compresor Rotativo de 

Alta Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 1

M-1.3.3

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Compacto 12,5 TR, Compresor Rotativo de 

Alta Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 1

M-1.3.4

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split 5 TR, Compresor Rotativo de Alta 

Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 2

M-1.3.5

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split 2,5 TR, Compresor Rotativo de Alta 

Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 1

M-1.3.6

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split 2 TR, Compresor Rotativo de Alta 

Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 2

M-1.3.7

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Split 0,75 TR, Compresor Rotativo de Alta 

Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 1

M-1.3.8

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Multi Split 4 TR, Compresor Rotativo de 

Alta Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 2

M-1.3.9

Unidad de Aire Acondicionado Tipo Multi Split 3 TR, Compresor Rotativo de 

Alta Eficiencia, 208 VAC, 3 fases, 60 Hrz, refrigerante R410A.

und 1

M-1.4

Suministro, Transporte, Fabricación e Instalación de tubería rígida de 

cobre tipo "L" para interconexión de las unidades de manejo de aire y 

condensadoras, incluye: accesorios, codos y soportes.

M-1.4.1Ø 1/4” m 7

M-1.4.2Ø 3/8” m 95

M-1.4.3Ø 1/2” m 7

M-1.4.4Ø 5/8” m 8

M-1.4.5Ø 3/4” m 87

M-1.5

Suministro, transporte e instalación de aislante térmico e = ½" tipo 

camisa de poliuretano expandido o similar para tubería.

M-1.5.1Ø 3/4” m 7



JD1010901-AM16D3-MD21001

DOCUMENTO NÚMERO

DOCUMENTO RLG

C-1-013-M-CM-01

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


[image: image3.emf]PROYECTO:       

                          TALADROS - ICVT

FASE: INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

DOCUMENTO:    CÓMPUTOS MÉTRICOS

DISCIPLINA:      MECÁNICA

PROYECTO Nº : JD1010901

REV. A

Fecha:08/12/2010

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD 

 PRECIO

UNITARIO 

 PRECIO

TOTAL 

M-1.5.2Ø 1” m 8

M-1.5.3Ø 1 1/8” m 87

M-2 Sistema de Ventilación Forzada.

M-2.1

Suministro, transporte e instalación de ventilador helicoidal tipo 

propela para instalar en pared, caudal 385 PCM, velocidad 1500 RPM, 

potencia 10 Watts, 120V/1/60.

und 14

M-3 Sistema Contra Incendio.

M-3.1

Suministro, transporte e instalación de gabinete empotrado en pared o 

adosado a columna para manguera de extinción de incendios, incluye 

manguera de 30 m, válvula de globo, porta manguera, pitón, vidrio y 

demarcación.

und 14

M-3.2

Suministro, transporte e instalación de conexión siamesa de dos bocas 

de entrada de 63,5 mm (2½ pulg) de diámetro con rosca hembra 

normalizada (NST) empotrada en base de concreto.

und 3

M-3.3

Suministro, transporte e instalación de extintor portátil de polvo 

químico seco, tipo ABC, capacidad 9 kg (20 lbs.), instalado en gabinete 

junto a la manguera de extinción

und 14

M-3.4

Suministro, transporte e instalación de hidrante industrial tipo poste de 

cuatro bocas de entrada de 63,5 mm (2½ pulg) de diámetro con rosca 

hembra normalizada (NPT)

und 1

M-3.5

Suministro, transporte, fabricación e instalación de tubería de acero al 

carbono A53 Gr. B, SMLS, extremos biselados, Sch STD. Longitud de 

los tubos 12 m. Según “Especificación de Tuberías” JD1010901-AM16D3-

MD16007, para diámetro 6”.

und 66

M-3.6

Suministro, transporte, fabricación e instalación de tubería de acero al 

carbono, Sch 80 T&C A53, sin costura. Longitud de los tubos 6 m. 

Según “Especificación de Tuberías” JD1010901-AM16D3-MD16007, para 

los siguientes diámetros:

M-3.6.1Ø 2 1/2” und 18

M-3.6.2Ø 1 1/2” und 2

M-3.7

Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta, Bridada, 

Clase 125 FF, OS&Y, A126 Clase B IBBM (Iron Body Bronze Mounted), 

UL-FM Aprobada. Compuerta (Disco doble), tipo Kennedy 68. Bridas 

Clase 125, según ASME B16.1, para diámetro 6".

und 6

M-3.8

Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta Roscada, 

Clase 125, Bronce, UL-FM aprobada , compuerta cuña sólida Kennedy 

66, para diámetro 2 1/2"

und 14

M-3.9

Suministro, transporte e instalación válvula de Retención Bridada, 

Clase 125 FF, A126 IBBM, UL-FM, 175 WWP    Aprobada, (Deslizante) 

Kennedy 126, brida según ASME 16.1, para diámetro 6"

und 3

M-3.10 Pruebas Radiográficas.

M-3.10.1Pruebas Radiográficas Diámetro 1 1/2". jta 2

M-3.10.2Pruebas Radiográficas Diámetro 2 1/2". jta 18

M-3.10.3Pruebas Radiográficas Diámetro 6". jta 66

M-3.11 Pruebas Hidrostáticas. sg 1

M-4 Sistema Hidroneumático.

M-4.1

Suministro, transporte e instalación de equipo hidroneumático 

compuesto de 1 tanque de capacidad 3028 lts; 2 bombas centrífugas de 

7 HP, 208V/3F/60Hz. Incluye compresor de aire sobre bancada de 0,5 

HP y 2 pcm (120V/1F/60Hz). Incluye calibración, balanceo, prueba y 

puesta en marcha.

und 1

M-5 Sistemas de Elevación y Transporte

M-5.1

Suministro, transporte e instalación de carretón eléctrico para el 

manejo de carga, capacidad 32 TON, 208 VAC/3PH/60Hz.

und 1

M-5.2

Suministro, transporte e instalación de grúa puente para el manejo de 

carga, capacidad 32/10 TON, 480 VAC/3PH/60Hz.

und 6

M-6 Sistema Aire Comprimido.

M-6.1

Suministro, transporte e instalación de paquete compresor de aire, 

capacidad 60 PCM, potencia 15 HP, 480 VAC/3PH/60Hz.

und 1



JD1010901-AM16D3-MD21001

DOCUMENTO NÚMERO

DOCUMENTO RLG

C-1-013-M-CM-01

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


[image: image4.emf]PROYECTO:       

                          TALADROS - ICVT

FASE: INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

DOCUMENTO:    CÓMPUTOS MÉTRICOS

DISCIPLINA:      MECÁNICA

PROYECTO Nº : JD1010901

REV. A

Fecha:08/12/2010

CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN UND  CANTIDAD 

 PRECIO

UNITARIO 

 PRECIO

TOTAL 

M-6.2

Suministro, transporte, fabricación e instalación de tubería de acero al 

carbono A106 Gr. B, SMLS, extremos planos, SCH 80. Longitud de los 

tubos 6 m. Según “Especificación de Tuberías” JD1010901-AM16D3-

MD16007, para los siguientes diámetros:

M-6.2.1Ø 2” und 55

M-6.2.2Ø 1” und 9

M-6.3

Suministro, transporte e instalación de válvula de bola ANSI 125, 

Roscada, Bronce B62, asientos y sellos TFM, Tipo Jamesburg Clincher 

Operada por Palanca.

M-6.3.1Ø 2” und 4

M-6.3.2Ø 1” und 7

M-6.4

Suministro, transporte e instalación de válvula de retención ANSI 125, 

Roscada, Bronce B62, deslizante, Tipo Crane 37 Operada por Palanca. 

Diámetro 1".

und 1



JD1010901-AM16D3-MD21001

DOCUMENTO NÚMERO

DOCUMENTO RLG

C-1-013-M-CM-01

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

TALLER DE MATERIALES FERROSOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  


	Elaborado por RLG: B. Moreno
	Revisado por RLG:  C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________
	FIRMA__________________________

	Fecha: 08/12/2010

Cargo: Líder de Mecánica
	Fecha: 08/12/2010

Cargo: Gerente Técnico de Proyecto
	Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Fecha: 

Cargo: Gerente General ICVT



[image: image6.jpg]RLG & Asociados, C.A



[image: image7.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

